|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOOR PARTITION** | | | | | | |
| **FIRST FLOOR** | | | | | | |
| **Space 1** | **Space 2** | **U** | **Area** | **Ti** | **To** | **Qs (W)** |
| Power House | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Work Area | Storage Room | 1.5625 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.21875 |
| Maintenance Room | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Maintenance Room CR | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.85152 |
| Female Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| Male Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| Emergency Room | Examination/Treatment Obs Area CR | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
|  | Hallway | 2.3576 | 3.6 | 22.5 | 28 | 46.68048 |
|  | Hallway | 2.3576 | 3.6 | 22.5 | 28 | 46.68048 |
|  | Doctor's on Duty CR | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 24 | 5.65824 |
| Minor Operating Room | Emergency Room | 2.3576 | 3.2 | 22 | 22.5 | 3.77216 |
| Equipment and Supply Storage Area | Emergency Room | 2.3576 | 1.8 | 24 | 22.5 | 6.36552 |
| Cadaver Holding Room | Hallway | 2.3576 | 3.6 | 22.5 | 28 | 46.68048 |
| Supply Room | Hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 |
| Pharmacy | Bulk Storage | 1.5625 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.21875 |
|  | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Medical Records Office | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| PhilHealth | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Work Area Laboratory | Waiting Area | 2.3576 | 1.8 | 22 | 22.5 | 2.12184 |
| Waiting Area | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Waiting Area CR | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.33296 |
| OPD Clinic Dental 1 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Dental 2 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Surgery 1 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Surgery 2 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Cashier | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Billing | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Admitting | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Radiologist Office | Film File Storage Room | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
|  | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| XRAY Room | XRAY Room CR | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.33296 |
|  | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Pedia 1 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Pedia 2 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Info & Admitting | Hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.74688 |
| OPD Clinic Medical 1 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| OPD Clinic Medical 2 | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Pressing Area | Washing Area | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
|  | Linen Storage | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
| Washing Area | Hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 |
|  | Washing Area CR | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.85152 |
| Administrative Office | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Social Welfare | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Male Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| Female Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| OPD Info Admitting | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
| Ultrasound | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Ultrasound CR | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.33296 |
| Dietary | Dry Storage | 1.5625 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8125 |
|  | Cold Storage | 1.5625 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8125 |
|  | Supply Receive Area | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
|  | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Canteen | 1.5625 | 2.4 | 22.5 | 24 | 5.625 |
| Dietician's Office | Dietician's Office CR | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.85152 |
| Canteen | Hallway | 2.3576 | 4 | 24 | 28 | 37.7216 |
| OPD Clinic OB-Gyne | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | OPD Clinic OB-Gyne | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.33296 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **1147.923** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SECOND FLOOR** | | | | | | |
| **Space 1** | **Space 2** | **U** | **Area** | **Ti** | **To** | **Qs (W)** |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Isolation Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Isolation Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Chief Nurse | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Chief Nurse CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Treatment Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Dirty Utility | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Clean Linen | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Nurse Station CR | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Isolation Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Isolation Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Reception | Hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.74688 |
| Chief of Hospital | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Chief of Hospital CR | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Conference Room | Hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Chief of Clinics | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Chief of Clinics CR | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
| CSSR | Hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 |
|  | Sterile Supply Room | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.36552 |
| Delivery Room | Hallway | 2.3576 | 3.2 | 22 | 28 | 45.26592 |
|  | Sub Ster Room | 2.3576 | 1.8 | 22 | 24 | 8.48736 |
| Labor Room | Labor Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
|  | Hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 |
|  | Hallway | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 28 | 41.49376 |
| Breast Feeding Room | Hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.74688 |
| Pre Operation Area | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22 | 28 | 25.46208 |
| Major Operating Room | Hallway | 2.3576 | 3.2 | 22 | 28 | 45.26592 |
|  | Sub Ster Room | 2.3576 | 1.8 | 22 | 24 | 8.48736 |
| Jan. Clo | Hallway | 2.3576 | 1.4 | 24 | 28 | 13.20256 |
| Clean Up Room | Hallway | 2.3576 | 2 | 24 | 28 | 18.8608 |
| Sterile Instrument Supply Storage Area | Hallway | 2.3576 | 1.6 | 24 | 28 | 15.08864 |
| Anesthesia Office and Storage | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| Lounge Area | Hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.74688 |
|  | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | DR 1 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
|  | DR 2 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
|  | DR 3 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
| Recovery Room | Hallway | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 28 | 41.49376 |
|  | Recovery Room CR | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.88864 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **1229.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Space 1** | **Space 2** | **U** | **Area** | **Ti** | **To** | **Qs (W)** |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 5 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Isolation Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Isolation Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Chief Nurse | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.34024 |
|  | Chief Nurse CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Treatment Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Dirty Utility | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Clean Linen | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Nurse Station CR | Hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.31648 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Isolation Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Isolation Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | 3 Bed Ward CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Private Room | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
|  | Private Room CR | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.37008 |
| Solarium | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Solarium | Hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.12032 |
| Waiting Area | Hallway | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 28 | 41.49376 |
|  | Personel's Dinning | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 24 | 11.31648 |
| Male Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
| Female Toilet | Hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.97472 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **1068.55** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary of Data** | |
|  | **Q** |
| FIRST FLOOR | 1147.92278 |
| SECOND FLOOR | 1229.81976 |
| THIRD FLOOR | 1068.55 |
| TOTAL | **3446.29254** |
|