|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTITION LOAD** | | | | | | |
| **FIRST FLOOR** | | | | | | |
| **Space** | **Spaces** | **U** | **A** | **Ti** | **Ti2** | **Q** |
| Power House | Hallway | 2.7144 | 22.2 | 22.5 | 28 | 331.4282 |
|  | Storage Room | 2.7144 | 11.6 | 22.5 | 24 | 47.23056 |
| Work Area | Storage Room | 2.7144 | 10.2 | 22.5 | 24 | 41.53032 |
| Storage Room | Hallway | 2.7144 | 12 | 24 | 28 | 130.2912 |
|  | Maintenance Room | 2.7144 | 11.6 | 24 | 22.5 | 47.23056 |
| Maintenance Room | Hallway | 2.7144 | 26.6 | 22.5 | 28 | 397.1167 |
|  | Maintenance Room CR | 2.7144 | 11.68 | 22.5 | 24 | 47.55629 |
| Female Toilet | Hallway | 2.7144 | 36.2 | 24 | 28 | 393.0451 |
| Male Toilet | Hallway | 2.7144 | 36.2 | 24 | 28 | 393.0451 |
| Minor Operating Room | Hallway | 2.7144 | 24.2 | 22 | 28 | 394.1309 |
|  | Emergency Room | 2.7144 | 18.8 | 22 | 22.5 | 25.51536 |
|  | Examination/Treatment OBS CR | 2.7144 | 7.72 | 22 | 24 | 41.91034 |
|  | Equipment and Supply Storage Area | 2.7144 | 11.2 | 22 | 24 | 60.80256 |
| Equipment and Supply Storage | Emergency Room | 2.7144 | 6.4 | 24 | 22.5 | 26.05824 |
| Examination/Treatment OBS | Examination/Treatment OBS CR | 2.7144 | 5.92 | 22.5 | 24 | 24.10387 |
| Emergency Room | Hallway | 2.7144 | 31.2 | 22.5 | 28 | 465.791 |
|  | Doctor's on Duty CR | 2.7144 | 3.4 | 22.5 | 24 | 13.84344 |
| Doctor's on Duty | Doctor's on Duty CR | 2.7144 | 10.4 | 22.5 | 24 | 42.34464 |
|  | Hallway | 2.7144 | 10.6 | 22.5 | 28 | 158.2495 |
| Cadaver Holding Room | Hallway | 2.7144 | 10.4 | 22.5 | 28 | 155.2637 |
|  | Supply Room | 2.7144 | 24 | 22.5 | 24 | 97.7184 |
|  | Work Area Laboratory | 2.7144 | 5.2 | 22.5 | 22 | 7.05744 |
| Supply Room | Hallway | 2.7144 | 41.6 | 24 | 28 | 451.6762 |
|  | Work Area Laboratory | 2.7144 | 22 | 24 | 22 | 119.4336 |
| Pharmacy | Bulk Storage | 2.7144 | 15.4 | 22.5 | 24 | 62.70264 |
|  | Hallway | 2.7144 | 54.2 | 22.5 | 28 | 809.1626 |
| Bulk Storage | Hallway | 2.7144 | 16.8 | 24 | 28 | 182.4077 |
| Medical Record Office | Hallway | 2.7144 | 45.32 | 22.5 | 28 | 676.5913 |
| Philhealth | Hallway | 2.7144 | 43.8 | 22.5 | 28 | 653.899 |
| Work Area Laboratory | Waiting Area CR | 2.7144 | 9 | 22 | 24 | 48.8592 |
|  | Waiting Area | 2.7144 | 19.8 | 22 | 22.5 | 26.87256 |
|  | Hallway | 2.7144 | 12.2 | 22 | 28 | 198.6941 |
| Film File Storage | Waiting Area | 2.7144 | 5.8 | 24 | 22.5 | 23.61528 |
|  | Dark Room | 2.7144 | 14.6 | 24 | 22.5 | 59.44536 |
|  | Radiologist Office | 2.7144 | 4.84 | 24 | 22.5 | 19.70654 |
| Waiting Area | Waiting Area CR | 2.7144 | 4.6 | 22.5 | 24 | 18.72936 |
|  | Hallway | 2.7144 | 16 | 22.5 | 28 | 238.8672 |
| Dark Room | Waste Disposal Area | 2.7144 | 6 | 22.5 | 24 | 24.4296 |
|  | X-Ray Room CR | 2.7144 | 6.8 | 22.5 | 24 | 27.68688 |
| Radiogist Office | Hallway | 2.7144 | 9.4 | 22.5 | 28 | 140.3345 |
| X Ray Room | Waste Disposal Area | 2.7144 | 14.32 | 22.5 | 24 | 58.30531 |
|  | Linen Storage | 2.7144 | 19.4 | 22.5 | 24 | 78.98904 |
|  | Hallway | 2.7144 | 21.72 | 22.5 | 28 | 324.2622 |
| Pressing Area | Washing Area | 2.7144 | 10.2 | 22.5 | 24 | 41.53032 |
|  | Linen Storage | 2.7144 | 10.2 | 22.5 | 24 | 41.53032 |
|  | Waste Disposal Area | 2.7144 | 8.88 | 22.5 | 24 | 36.15581 |
| Linen Storage | Hallway | 2.7144 | 10.72 | 24 | 28 | 116.3935 |
| Washing Area | Hallway | 2.7144 | 38 | 24 | 28 | 412.5888 |
| OPD Clinic Dental | Hallway | 2.7144 | 28.4 | 22.5 | 28 | 423.9893 |
| OPD Clinic Dental | Hallway | 2.7144 | 18.4 | 22.5 | 28 | 274.6973 |
| OPD Clinic Pedia | Hallway | 2.7144 | 28.4 | 22.5 | 28 | 423.9893 |
| OPD Clinic Pedia | Hallway | 2.7144 | 8.96 | 22.5 | 28 | 133.7656 |
| Elevator | Hallway | 2.7144 | 19.2 | 22.5 | 28 | 286.6406 |
| OPD Info & Admitting | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 22.5 | 28 | 244.8389 |
| OPD Clinic Surgery | Hallway | 2.7144 | 18.64 | 22.5 | 28 | 278.2803 |
| OPD Clinic Medical | Hallway | 2.7144 | 9.2 | 22.5 | 28 | 137.3486 |
| OPD Clinic Surgery | Hallway | 2.7144 | 28.64 | 22.5 | 28 | 427.5723 |
| OPD Clinic Medical | Hallway | 2.7144 | 28.64 | 22.5 | 28 | 427.5723 |
| Cashier | Hallway | 2.7144 | 24 | 22.5 | 28 | 358.3008 |
| Billing | Hallway | 2.7144 | 11.85 | 22.5 | 28 | 176.911 |
| Admitting | Hallway | 2.7144 | 11.92 | 22.5 | 28 | 177.9561 |
| Administrative Office | Hallway | 2.7144 | 67.2 | 22.5 | 28 | 1003.242 |
| Admin Office | Hallway | 2.7144 | 16.8 | 22.5 | 28 | 250.8106 |
|  | Male Toilet | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
| Social Welfare | Hallway | 2.7144 | 15 | 22.5 | 28 | 223.938 |
|  | Female Toilet | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
| Male Toilet | Hallway | 2.7144 | 33 | 24 | 28 | 358.3008 |
| Female Toilet | Hallway | 2.7144 | 33 | 24 | 28 | 358.3008 |
| OPD Info & Admitting | Hallway | 2.7144 | 23.84 | 22.5 | 28 | 355.9121 |
| OPD Records | Hallway | 2.7144 | 25.2 | 22.5 | 28 | 376.2158 |
| Ultrasound | Ultrasound CR | 2.7144 | 11.8 | 22.5 | 24 | 48.04488 |
|  | Hallway | 2.7144 | 25.6 | 22.5 | 28 | 382.1875 |
| OPD Clinic OB-Gyne | Hallway | 2.7144 | 44 | 22.5 | 28 | 656.8848 |
|  | OPD Clinic OB-Gyne CR | 2.7144 | 11.8 | 22.5 | 24 | 48.04488 |
| Canteen | Hallway | 2.7144 | 24.12 | 24 | 28 | 261.8853 |
|  | Dietary | 2.7144 | 28.6 | 24 | 22.5 | 116.4478 |
| Dietary | Hallway | 2.7144 | 98.44 | 22.5 | 28 | 1469.63 |
|  | Dietitians Office CR | 2.7144 | 12.12 | 22.5 | 24 | 49.34779 |
|  | Cold Storage | 2.7144 | 6.12 | 22.5 | 24 | 24.91819 |
|  | Dry Storage | 2.7144 | 16.76 | 22.5 | 24 | 68.24002 |
|  | Garbage Disposal | 2.7144 | 8 | 22.5 | 24 | 32.5728 |
| Supply Receiving Area | Hallway | 2.7144 | 12.92 | 22.5 | 28 | 192.8853 |
|  | Cold Storage | 2.7144 | 5.04 | 22.5 | 24 | 20.52086 |
|  | Hallway | 2.7144 | 6.8 | 24 | 28 | 73.83168 |
| Dry Storage | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Dietitians Office | Dietitians Office CR | 2.7144 | 4.92 | 22.5 | 24 | 20.03227 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **18554.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SECOND FLOOR** | | | | | | |
| **Space** | **Spaces** | **U** | **A** | **Ti** | **Ti2** | **Q** |
| 5 Bedward | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 22.5 | 28 | 244.8389 |
|  | 5 Bedward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bedward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bedward | Hallway | 2.7144 | 42.4 | 22.5 | 28 | 632.9981 |
|  | 5 Bedward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bedward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bedward | Hallway | 2.7144 | 42.2 | 22.5 | 28 | 630.0122 |
|  | 5 Bedward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bedward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bedward | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 22.5 | 28 | 244.8389 |
|  | 5 Bedward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bedward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Isolation Room | Hallway | 2.7144 | 4.28 | 22.2 | 28 | 67.38227 |
|  | Isolation Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Isolation Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Chief of Hospital CR | 2.7144 | 3 | 22.5 | 24 | 12.2148 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 28.4 | 22.5 | 28 | 423.9893 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Chief Nurse | Hallway | 2.7144 | 63.6 | 22.5 | 28 | 949.4971 |
|  | Chief Nurse CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Chief Nurse CR | Hallway | 2.7144 | 14.8 | 24 | 28 | 160.6925 |
| Treatment Room | Hallway | 2.7144 | 51.8 | 22.5 | 28 | 773.3326 |
| Dirty Utility | Hallway | 2.7144 | 29.76 | 24 | 28 | 323.1222 |
| Clean Linen | Hallway | 2.7144 | 11.44 | 24 | 28 | 124.2109 |
| Nurse Station CR | Hallway | 2.7144 | 18.72 | 24 | 28 | 203.2543 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 28.2 | 22.5 | 28 | 421.0034 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Isolation Room | Hallway | 2.7144 | 4.32 | 22.5 | 28 | 64.49414 |
|  | Isolation Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Isolation Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Reception | Chief of Hospital CR | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
|  | Hallway | 2.7144 | 10.4 | 22.5 | 28 | 155.2637 |
| Chief of Hospital | Hallway | 2.7144 | 10.2 | 22.5 | 28 | 152.2778 |
|  | Chief of Hospital CR | 2.7144 | 9.6 | 22.5 | 24 | 39.08736 |
| Conference Room | Hallway | 2.7144 | 22 | 22.5 | 28 | 328.4424 |
| Chief of Clinics | Hallway | 2.7144 | 13.2 | 22.5 | 28 | 197.0654 |
|  | Labor Room CR | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
|  | Chief of Clinics CR | 2.7144 | 10.4 | 22.5 | 24 | 42.34464 |
|  | Delivery Room | 2.7144 | 15.32 | 22.5 | 22 | 20.7923 |
| 3 Bed Ward | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Hallway | 2.7144 | 51.52 | 22.5 | 28 | 769.1524 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 3 Bed Ward | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Hallway | 2.7144 | 54.68 | 22.5 | 28 | 816.3287 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Elevator | Hallway | 2.7144 | 36.16 | 22.5 | 28 | 539.8399 |
| 3 Bed Ward | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Hallway | 2.7144 | 47 | 22.5 | 28 | 701.6724 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 3 Bed Ward | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Hallway | 2.7144 | 56.08 | 22.5 | 28 | 837.2295 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Delivery Room | Labor Room CR | 2.7144 | 6.2 | 22 | 24 | 33.65856 |
|  | Subster Room | 2.7144 | 6.6 | 22 | 22.5 | 8.95752 |
|  | Hallway | 2.7144 | 30.6 | 22 | 28 | 498.3638 |
| Subster Room | Labor Room CR | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
|  | Hallway | 2.7144 | 11.2 | 22.5 | 28 | 167.207 |
| Labor Room | Hallway | 2.7144 | 39 | 22.5 | 28 | 582.2388 |
| Pathologic Nursery | Hallway | 2.7144 | 15.6 | 22.5 | 28 | 232.8955 |
| Pre-mature Nursery | Hallway | 2.7144 | 15.92 | 22.5 | 28 | 237.6729 |
| Breastfeeding Room | Hallway | 2.7144 | 9 | 22.5 | 28 | 134.3628 |
|  | Pre-Operation Area | 2.7144 | 15.6 | 22.5 | 22 | 21.17232 |
| Work Area | Hallway | 2.7144 | 48 | 22.5 | 28 | 716.6016 |
|  | Pre-Operation Area | 2.7144 | 5.4 | 22.5 | 22 | 7.32888 |
| Pre Operation Area | Hallway | 2.7144 | 48.8 | 22 | 28 | 794.7763 |
| CSSR | Hallway | 2.7144 | 52.72 | 22.5 | 28 | 787.0674 |
|  | Autoclave Area CR | 2.7144 | 17 | 22.5 | 24 | 69.2172 |
|  | Sterile Supply Room | 2.7144 | 24.12 | 22.5 | 24 | 98.20699 |
| Sterile Supply Room | Recovery Room | 2.7144 | 12 | 24 | 22.5 | 48.8592 |
| Recovery Room | Hallway | 2.7144 | 24.6 | 22.5 | 28 | 367.2583 |
|  | Recovery Room CR | 2.7144 | 11.96 | 22.5 | 24 | 48.69634 |
| Major Operating Room | Hallway | 2.7144 | 36.2 | 22 | 28 | 589.5677 |
|  | Subster Room | 2.7144 | 7.2 | 22 | 22.5 | 9.77184 |
| Subster Room | Clean up Room | 2.7144 | 9 | 22.5 | 24 | 36.6444 |
|  | Hallway | 2.7144 | 10.72 | 22.5 | 28 | 160.041 |
| Clean up Room | Hallway | 2.7144 | 7 | 24 | 28 | 76.0032 |
| Jan. Clo | Hallway | 2.7144 | 16.8 | 24 | 28 | 182.4077 |
| Sterile Instrument Supply | Hallway | 2.7144 | 9.92 | 24 | 28 | 107.7074 |
| Anesthesia Office & Storage | Hallway | 2.7144 | 22.52 | 24 | 28 | 244.5132 |
| DR 1 | Lounge Area | 2.7144 | 5 | 24 | 22.5 | 20.358 |
| DR 2 | Lounge Area | 2.7144 | 5 | 24 | 22.5 | 20.358 |
| DR 3 | Lounge Area | 2.7144 | 23 | 24 | 22.5 | 93.6468 |
| Lounge Area | Hallway | 2.7144 | 60.6 | 22 | 28 | 986.9558 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **19890.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **THIRD FLOOR** | | | | | | |
| **Space** | **Spaces** | **U** | **A** | **Ti** | **Ti2** | **Q** |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 22.5 | 28 | 244.8389 |
|  | 5 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 42.4 | 22.5 | 28 | 632.9981 |
|  | 5 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 42.4 | 22.5 | 28 | 632.9981 |
|  | 5 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| 5 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 22.5 | 28 | 244.8389 |
|  | 5 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 5 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Isolation Room | Hallway | 2.7144 | 4.28 | 22.5 | 28 | 63.89698 |
|  | Isolation Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Isolation Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 30.8 | 22.5 | 28 | 459.8194 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 14.8 | 22.5 | 24 | 60.25968 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Chief Nurse | Hallway | 2.7144 | 62.4 | 22.5 | 28 | 931.5821 |
|  | Chief Nurse CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Chief Nurse CR | Hallway | 2.7144 | 14.8 | 24 | 28 | 160.6925 |
| Treatment Room | Hallway | 2.7144 | 60.2 | 22.5 | 28 | 898.7378 |
| Dirty Utility | Hallway | 2.7144 | 29.76 | 24 | 28 | 323.1222 |
| Clean Utility | Hallway | 2.7144 | 11.44 | 24 | 28 | 124.2109 |
| Nurse Station CR | Hallway | 2.7144 | 18.72 | 24 | 28 | 203.2543 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 28.4 | 22.5 | 28 | 423.9893 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Isolation Room | Hallway | 2.7144 | 4.32 | 22.5 | 28 | 64.49414 |
|  | Isolation Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Isolation Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Solarium | Hallway | 2.7144 | 11.8 | 22.5 | 28 | 176.1646 |
|  | Water Tank | 2.7144 | 15.2 | 22.5 | 24 | 61.88832 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 42.08 | 22.5 | 28 | 628.2207 |
|  | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
|  | Elevator | 2.7144 | 9.4 | 22.5 |  | 574.0956 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 9.4 | 24 | 28 | 102.0614 |
|  | Private Room | 2.7144 | 5.4 | 24 | 22.5 | 21.98664 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 24.76 | 22.5 | 28 | 369.647 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.44 | 22.5 | 24 | 54.7223 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.44 | 24 | 28 | 59.06534 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 24.36 | 22.5 | 28 | 363.6753 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.36 | 22.5 | 24 | 54.39658 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.36 | 24 | 28 | 58.19674 |
| Elevator | Hallway | 2.7144 | 27.04 |  | 28 | 2055.127 |
|  | 3 Bed Ward | 2.7144 | 9.4 |  | 22.5 | 574.0956 |
| 3 Bed Ward | Hallway | 2.7144 | 42.2 | 22.5 | 28 | 630.0122 |
|  | 3 Bed Ward CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| 3 Bed Ward CR | Hallway | 2.7144 | 9.4 | 24 | 28 | 102.0614 |
|  | Private Room | 2.7144 | 5.4 | 24 | 22.5 | 21.98664 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 24.36 | 22.5 | 28 | 363.6753 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 24.84 | 22.5 | 28 | 370.8413 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Private Room | Hallway | 2.7144 | 4.4 | 22.5 | 28 | 65.68848 |
|  | Private Room CR | 2.7144 | 13.4 | 22.5 | 24 | 54.55944 |
| Private Room CR | Hallway | 2.7144 | 5.4 | 24 | 28 | 58.63104 |
| Solarium | Hallway | 2.7144 | 11.8 | 22.5 | 28 | 176.1646 |
| Waiting Area | Hallway | 2.7144 | 52.8 | 22.5 | 28 | 788.2618 |
|  | Personel's Dining | 2.7144 | 8.8 | 22.5 | 24 | 35.83008 |
| Cashier | Personel's Dining | 2.7144 | 12 | 22.5 | 24 | 48.8592 |
| Personel's Dining | Hallway | 2.7144 | 22.4 | 24 | 28 | 243.2102 |
| Female Toilet | Hallway | 2.7144 | 34.92 | 24 | 28 | 379.1474 |
| Male Toilet | Hallway | 2.7144 | 10.72 | 24 | 28 | 116.3935 |
| Water Tank | Hallway | 2.7144 | 16.4 | 24 | 28 | 178.0646 |
|  |  |  |  |  | **Total** | **17107.4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Summary of Data** | |
|  | **Q** |
| FIRST FLOOR | 18554.53907 |
| SECOND FLOOR | 19890.59118 |
| THIRD FLOOR | 17107.39742 |
| TOTAL | **55552.52767** |
|