Summaratsdasdasd

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Space** | | **Area** | | **A/C Capacity** | **KW** | | **TOR** |
| **24°C** | | | | | | | |
| Canteen | | 181.6992 | | 59.0828 | 40.8476 | | 11.6153 |
| Storage Room | | 7.8175 | | 59.0828 | 1.7574 | | 0.4997 |
| Equipment and supply storage area | | 5.61 | | 59.0828 | 1.2612 | | 0.3586 |
| Film File storage | | 5.5203 | | 59.0828 | 1.2410 | | 0.3529 |
| Linen storage | | 8.3137 | | 59.0828 | 1.8690 | | 0.5315 |
| Cooking Area | | 34.2152 | | 59.0828 | 7.6919 | | 2.1872 |
| Cadaver Holding room | | 19.6378 | | 59.0828 | 4.4147 | | 1.2554 |
| **22°C** | | | | | | | |
| Minor Operating Room | 23.3886 | | 17.8804 | | 7.4348 | | 2.1141 |
| Work Area (Laboratory) | 32.86 | | 17.8804 | | 10.4456 | | 2.9703 |
| **22.5°C** | | | | | | | |
| Maintenance Office | 16.3095 | | 92.4161 | | 2.2765 | 0.6392 | |
| Examination / Treatment Area | 131.3000 | | 92.4161 | | 18.3274 | 5.1457 | |
| Supply Room | 31.2893 | | 92.4161 | | 4.3675 | 1.2262 | |
| Pharmacy | 20.7487 | | 92.4161 | | 2.8962 | 0.8131 | |
| Medical Records Office | 17.9512 | | 92.4161 | | 2.5057 | 0.7035 | |
| PHILHEALTH | 17.1378 | | 92.4161 | | 2.3922 | 0.6716 | |
| Doctor's Duty | 11.6062 | | 92.4161 | | 1.6200 | 0.4549 | |
| OPD Clinic Dental 1 | 14.3811 | | 92.4161 | | 2.0074 | 0.5636 | |
| OPD Clinic Dental 2 | 14.3811 | | 92.4161 | | 2.0074 | 0.5636 | |
| OPD Clinic Surgery 1 | 14.4356 | | 92.4161 | | 2.0150 | 0.5657 | |
| OPD Clinic Surgery 2 | 14.4356 | | 92.4161 | | 2.0150 | 0.5657 | |
| Cashier | 5.4875 | | 92.4161 | | 0.7660 | 0.2151 | |
| Billing | 5.5100 | | 92.4161 | | 0.7691 | 0.2159 | |
| Admitting | 5.6363 | | 92.4161 | | 0.7867 | 0.2209 | |
| Radiologist Office | 9.1492 | | 92.4161 | | 1.2771 | 0.3586 | |
| Dark Room | 4.9522 | | 92.4161 | | 0.6912 | 0.1941 | |
| Control Booth | 25.2538 | | 92.4161 | | 3.5250 | 0.9897 | |
| OPD Clinic Pedia 1 | 14.3811 | | 92.4161 | | 2.0074 | 0.5636 | |
| OPD Clinic Pedia 2 | 14.3811 | | 92.4161 | | 2.0074 | 0.5636 | |
| OPD Info. And Admitting | 9.9805 | | 92.4161 | | 1.3931 | 0.3911 | |
| OPD Clinic Medical 1 | 14.4356 | | 92.4161 | | 2.0150 | 0.5657 | |
| OPD Clinic Medical 2 | 14.4356 | | 92.4161 | | 2.0150 | 0.5657 | |
| Admin Office | 13.6070 | | 92.4161 | | 1.8993 | 0.5333 | |
| Administrative Office | 35.3177 | | 92.4161 | | 4.9298 | 1.3841 | |
| Social Welfare | 13.5984 | | 92.4161 | | 1.8981 | 0.5329 | |
| OPD Info. And Admitting | 10.4417 | | 92.4161 | | 1.4575 | 0.4092 | |
| OPD Records | 11.5919 | | 92.4161 | | 1.6180 | 0.4543 | |
| Ultrasound | 19.0769 | | 92.4161 | | 2.6628 | 0.7476 | |
| Supply Receiving Area | 5.7184 | | 92.4161 | | 0.7982 | 0.2241 | |
| Dietician's Office | 9.2250 | | 92.4161 | | 1.2877 | 0.3615 | |
| Dietary | 38.0325 | | 92.4161 | | 5.3087 | 1.4905 | |
| Staff Dining | 50.8881 | | 92.4161 | | 7.1032 | 1.9943 | |
| OPD Clinic OB-Gyne | 27.0056 | | 92.4161 | | 3.7695 | 1.0584 | |

Suasdaksdbkuaisfas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Space** | | **Area** | | | **A/C Capacity** | | | | **KW** | | | **TOR** |
| **24°C** | | | | | | | | | | | | |
| Dirty Utility | | 4.7869 | | | 26.0704 | | | | 1.9357 | | | 0.5435 |
| Clean Linen | | 2.4581 | | | 26.0704 | | | | 0.9940 | | | 0.2791 |
| Sub-Ster Room 1 | | 5.4111 | | | 26.0704 | | | | 2.1881 | | | 0.6144 |
| Sterile Supply Room | | 21.6006 | | | 26.0704 | | | | 8.7348 | | | 2.4524 |
| Sub-Ster Room 2 | | 5.6912 | | | 26.0704 | | | | 2.3014 | | | 0.6462 |
| Jan.Clo. | | 4.1338 | | | 26.0704 | | | | 1.6716 | | | 0.4693 |
| Clean Up room | | 12.9100 | | | 26.0704 | | | | 5.2205 | | | 1.4657 |
| Sterile Instrument Supply Storage Area | | 7.4784 | | | 26.0704 | | | | 3.0241 | | | 0.8491 |
| Anesthesia Office & Storage | | 17.5207 | | | 26.0704 | | | | 7.0850 | | | 1.9892 |
| **22°C** | | | | | | | | | | | | |
| Delivery Room | | | 34.9862 | | | 38.1972 | | 15.0105 | | | 4.2684 | |
| Pre-Operation Area | | | 19.0007 | | | 38.1972 | | 8.1521 | | | 2.3181 | |
| Major Operating Room | | | 35.0425 | | | 38.1972 | | 15.0347 | | | 4.2752 | |
| **22.5°C** | | | | | | | | | | | | |
| 5 Bed Ward 1 | 34.2769 | | | 160.1532 | | | 7.4910 | | | 2.1301 | | |
| 5-Bed Ward 2 | 34.2600 | | | 160.1532 | | | 7.4873 | | | 2.1291 | | |
| 5-Bed Ward 3 | 34.2900 | | | 160.1532 | | | 7.4939 | | | 2.1309 | | |
| 5-Bed Ward 4 | 34.1175 | | | 160.1532 | | | 7.4562 | | | 2.1202 | | |
| Isolation Room 1 | 13.6738 | | | 160.1532 | | | 2.9883 | | | 0.8498 | | |
| Private Room 1 | 13.9206 | | | 160.1532 | | | 3.0423 | | | 0.8651 | | |
| Private Room 2 | 13.8754 | | | 160.1532 | | | 3.0324 | | | 0.8623 | | |
| Chief Nurse | 30.7120 | | | 160.1532 | | | 6.7119 | | | 1.9086 | | |
| Treatment Room | 17.9413 | | | 160.1532 | | | 3.9210 | | | 1.1150 | | |
| Private Room 3 | 13.8735 | | | 160.1532 | | | 3.0320 | | | 0.8622 | | |
| Private Room 4 | 13.8928 | | | 160.1532 | | | 3.0362 | | | 0.8634 | | |
| Isolation Room 2 | 13.7066 | | | 160.1532 | | | 2.9955 | | | 0.8518 | | |
| Reception | 11.0522 | | | 160.1532 | | | 2.4154 | | | 0.6868 | | |
| Private Room 5 | 13.6813 | | | 160.1532 | | | 2.9900 | | | 0.8502 | | |
| Chief of Hospital | 18.7319 | | | 160.1532 | | | 4.0938 | | | 1.1641 | | |
| 3-Bed Ward 1 | 25.3720 | | | 160.1532 | | | 5.5449 | | | 1.5767 | | |
| 3-Bed Ward 2 | 25.4800 | | | 160.1532 | | | 5.5685 | | | 1.5835 | | |
| Private Room 6 | 13.7512 | | | 160.1532 | | | 3.0053 | | | 0.8546 | | |
| Conference Room | 38.4537 | | | 160.1532 | | | 8.4039 | | | 2.3897 | | |
| 3-Bed Ward 3 | 25.3720 | | | 160.1532 | | | 5.5449 | | | 1.5767 | | |
| 3-Bed Ward 4 | 25.4800 | | | 160.1532 | | | 5.5685 | | | 1.5835 | | |
| Private Room 7 | 13.7512 | | | 160.1532 | | | 3.0053 | | | 0.8546 | | |
| Private Room 8 | 13.7512 | | | 160.1532 | | | 3.0053 | | | 0.8546 | | |
| Chief of Clinics | 21.3616 | | | 160.1532 | | | 4.6685 | | | 1.3275 | | |
| Labor Room | 25.7486 | | | 160.1532 | | | 5.6272 | | | 1.6001 | | |
| Pathologic Nursery | 16.7994 | | | 160.1532 | | | 3.6714 | | | 1.0440 | | |
| Pre-mature nursery | 16.7999 | | | 160.1532 | | | 3.6715 | | | 1.0440 | | |
| Breastfeeding room | 10.2258 | | | 160.1532 | | | 2.2348 | | | 0.6355 | | |
| Autoclave area | 14.9875 | | | 160.1532 | | | 3.2754 | | | 0.9314 | | |
| Lounge Area | 41.3021 | | | 160.1532 | | | 9.0264 | | | 2.5667 | | |
| Recovery Room | 46.9742 | | | 160.1532 | | | 10.2660 | | | 2.9192 | | |
| Work Area (inside) | 23.6003 | | | 160.1532 | | | 5.1577 | | | 1.4666 | | |
| Sterile Supply room | 21.6001 | | | 160.1532 | | | 4.7206 | | | 1.3423 | | |

Dsahaskfjhasdkjhflksjad

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Space** | **Area** | **A/C Capacity** | **KW** | **TOR** |
| Personel's dining | 26.9958 | 47.4593 | 47.4593 | 13.4954 |
| **22°C** | | | | |
| NO SPACE AT 22°C | | | | |
| **22.5°C** | | | | |
| 5-Bed Ward 1 | 34.2769 | 159.5619 | 10.2847 | 2.9245 |
| 5-Bed Ward 2 | 34.2600 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 |
| 5-Bed Ward 3 | 34.2600 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 |
| 5-Bed Ward 4 | 34.2600 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 |
| Isolation Room 1 | 10.1393 | 159.5619 | 3.0423 | 0.8651 |
| Private Room 1 | 13.9222 | 159.5619 | 4.1773 | 1.1879 |
| Private Room 2 | 13.8738 | 159.5619 | 4.1628 | 1.1837 |
| Chief Nurse | 30.7120 | 159.5619 | 9.2151 | 2.6204 |
| Treatment Room | 17.9413 | 159.5619 | 5.3833 | 1.5308 |
| Private Room 3 | 13.8735 | 159.5619 | 4.1627 | 1.1837 |
| Private Room 4 | 13.8928 | 159.5619 | 4.1685 | 1.1853 |
| Isolation Room 2 | 10.1716 | 159.5619 | 3.0520 | 0.8679 |
| Private Room 5 | 15.8619 | 159.5619 | 4.7593 | 1.3534 |
| Private Room 6 | 15.8619 | 159.5619 | 4.7593 | 1.3534 |
| 3-Bed Ward 1 | 24.7830 | 159.5619 | 7.4361 | 2.1145 |
| 3-Bed Ward 2 | 24.8909 | 159.5619 | 7.4685 | 2.1237 |
| Private Room 7 | 13.6813 | 159.5619 | 4.1051 | 1.1673 |
| Private Room 8 | 13.7512 | 159.5619 | 4.1260 | 1.1733 |
| Private Room 9 | 16.0112 | 159.5619 | 4.8041 | 1.3661 |
| Private Room 10 | 16.0112 | 159.5619 | 4.8041 | 1.3661 |
| Private Room 11 | 13.7512 | 159.5619 | 4.1260 | 1.1733 |
| Private Room 12 | 13.7512 | 159.5619 | 4.1260 | 1.1733 |
| Private Room 13 | 10.7572 | 159.5619 | 3.2277 | 0.9178 |
| Private Room 14 | 11.3150 | 159.5619 | 3.3951 | 0.9654 |
| Solarium 1 | 13.3083 | 159.5619 | 3.9931 | 1.1355 |
| Solarium 2 | 13.4675 | 159.5619 | 4.0409 | 1.1491 |
| Admitting | 10.9006 | 159.5619 | 3.2707 | 0.9301 |
| Billing | 10.7831 | 159.5619 | 3.2355 | 0.9200 |
| Cashier | 9.4163 | 159.5619 | 2.8253 | 0.8034 |
| Private Room 16 | 10.7000 | 159.5619 | 3.2105 | 0.9129 |
| Private Room 15 | 11.2000 | 159.5619 | 3.3605 | 0.9556 |