## Sheet1
OCCUPANT LOAD
SPACE | Occupants | Gain/person | Sensible | Latent | CLF | Qs (W) | Ql (W) | Area
1.4 Maintenance Office | 3.5114 | 70 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 135.6816 | 98.32 | 16.3095
1.7 Minor Operating Room | 5.0356 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 347.4534 | 377.6668 | 23.3886
1.9 Examination/Treatment Area | 9.084 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 501.4384 | 363.3612 | 42.1925
1.11 Supply Room | 6.7366 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 464.8236 | 505.2431 | 31.2893
1.13 Pharmacy | 4.4672 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 308.2359 | 335.039 | 20.7487
1.14 Medical Records Office | 3.8649 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 293.3449 | 260.8798 | 17.9512
1.16 PHILHEALTH | 3.6898 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 280.0529 | 249.0589 | 17.1378
1.17 Doctor's Duty | 2.4988 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 137.9343 | 99.9524 | 11.6062
1.18 Nurse Station (ER) | 28.1974 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 1556.4967 | 1127.8962 | 130.9682
1.21 Work Area (laboratory) | 7.0747 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 488.1574 | 530.6059 | 32.86
1.24 OPD clinic dental 1 | 3.0962 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 213.6409 | 232.2184 | 14.3811
1.25 OPD clinic dental 2 | 3.0962 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 213.6409 | 232.2184 | 14.3811
1.27 OPD clinic surgery 1 | 3.108 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 214.4506 | 233.0984 | 14.4356
1.28 OPD clinic surgery 2 | 3.108 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 214.4506 | 233.0984 | 14.4356
1.29 Cashier | 1.1815 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 89.6726 | 79.7483 | 5.4875
1.30 Billing | 1.1863 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 90.0402 | 80.0753 | 5.51
1.31 Admitting | 1.2135 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 92.1041 | 81.9108 | 5.6363
1.33 Radiologist Office | 1.9698 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 135.9175 | 147.7364 | 9.1492
1.34 Dark Room | 1.0662 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 58.8546 | 42.6483 | 4.9522
1.35 Control Booth | 5.4371 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 300.1298 | 217.4853 | 25.2538
1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 3.0962 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 170.9127 | 123.8498 | 14.3811
1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 3.0962 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 170.9127 | 123.8498 | 14.3811
1.40 OPD info. And admitting | 2.1488 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 163.0938 | 145.0439 | 9.9805
1.41 OPD Clinic Medical 1 | 3.108 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 171.5605 | 124.3192 | 14.4356
1.42 OPD Clinic Medical 2 | 3.108 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 171.5605 | 124.3192 | 14.4356
1.50 Admin Office | 2.9296 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 222.3553 | 197.7468 | 13.607
1.55 Administrative office | 7.6039 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 577.1351 | 513.2624 | 35.3177
1.56 Social Welfare | 2.9277 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 161.6107 | 117.1092 | 13.5984
1.58 OPD Info. And admitting | 1.124 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 85.315 | 75.873 | 10.4417
1.60 Ultrasound | 2.0536 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 113.3599 | 82.1448 | 19.0769
1.64 Supply Receiving Area | 0.61558 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 42.4753 | 46.1688 | 5.7184
1.65 Dietician's Office | 0.99307 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.3738 | 67.0321 | 9.225
1.66 Dietary | 4.0942 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 225.9989 | 163.7674 | 38.0325
1.67 Staff Dining | 5.4781 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 302.3902 | 219.1234 | 50.8881
1.68 OPD clinic Ob-gyne | 2.9071 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 160.4743 | 116.2857 | 27.0056
1.70 Canteen | 19.5598 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 1079.7036 | 782.3939 | 181.6992
[6 empty] | 10030.7534 | 8550.5508
SPACE | Occupants | gain per person | sensible | latent | CLF | Qs (W) | Ql (W)
5-Bed Ward 1 | 4.6124 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.7774 | 80.7165 | 34.2769
5-Bed Ward 2 | 4.6101 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.6676 | 80.6767 | 34.26
5-Bed Ward 3 | 4.6141 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.8625 | 80.7473 | 34.29
5-Bed Ward 4 | 4.5909 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 221.7414 | 80.3411 | 34.1175
Isolation Room 1 | 1.84 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 88.8707 | 32.1995 | 13.6738
Private Room 1 | 1.8732 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.4748 | 32.7807 | 13.9206
Private Room 2 | 1.8671 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.181 | 32.6743 | 13.8754
Chief Nurse | 6.6123 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 364.9973 | 264.4908 | 30.712
Treatment Room | 2.4142 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 116.6067 | 42.2488 | 17.9413
Nurse Station | 4.9151 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 271.3116 | 196.6026 | 22.829
Dirty Utility | 1.0306 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 71.1125 | 77.2962 | 4.7869
Clean Linen | 0.52923 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 36.5167 | 39.692 | 2.4581
Private Room 3 | 1.8668 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1687 | 32.6698 | 13.8735
Private Room 4 | 1.8668 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1687 | 32.6698 | 13.8735
Isolation Room 2 | 1.8668 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1687 | 32.6698 | 13.8735
Reception | 1.8668 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 103.0499 | 74.6738 | 13.8735
Private Room 5 | 1.8668 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1687 | 32.6698 | 13.8735
Chief of Hospital | 2.987 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 164.8798 | 119.4781 | 13.8735
3-Bed Ward 1 | 1.8668 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1687 | 32.6698 | 13.8735
3-Bed Ward 2 | 3.4286 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 165.6033 | 60.0012 | 25.48
Private Room 6 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.3738 | 32.3818 | 13.7512
Conference Room | 8.2791 | 175 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 666.4637 | 724.417 | 38.4537
3-Bed Ward 3 | 3.4141 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 164.9014 | 59.7469 | 25.372
3-Bed Ward 4 | 3.4286 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 165.6033 | 60.0012 | 25.48
Private Room 7 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.3738 | 32.3818 | 13.7512
Private Room 8 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.3738 | 32.3818 | 13.7512
Chief of Clinics | 4.5991 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 349.0744 | 310.4417 | 21.3616
Delivery Room | 7.5325 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 519.7426 | 564.9376 | 34.9862
Sub-Ster Room 1 | 1.165 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 80.3854 | 87.3754 | 5.4111
Labor Room | 5.5437 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 382.5121 | 415.774 | 25.7486
Pathologic Nursery | 3.6169 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 174.6962 | 63.2957 | 16.7994
Pre-mature nursery | 3.617 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 174.7014 | 63.2976 | 16.7999
Breastfeeding room | 2.2016 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 121.5287 | 88.0643 | 10.2258
Pre-operation area | 4.0908 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 282.2677 | 306.8127 | 19.0007
Autoclave area | 3.2268 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 178.1192 | 129.0719 | 14.9875
Sterile supply room | 4.6506 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 256.7127 | 186.0237 | 21.6006
Major Operating Room | 7.5446 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 520.579 | 565.8467 | 35.0425
Sub-Ster Room 2 | 1.2253 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 84.5465 | 91.8983 | 5.6912
Jan.Clo. | 0.89 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 61.4103 | 66.7503 | 4.1338
Clean up room | 2.7795 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 191.7864 | 208.4635 | 12.91
Sterile Instrument Supply Storage Area | 1.6101 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 88.8772 | 64.4037 | 7.4784
Anesthesia Office & Storage | 3.7722 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 286.3095 | 254.623 | 17.5207
Lounge Area | 5.5577 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 383.4809 | 416.827 | 41.3021
Recovery Room | 6.321 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 305.3023 | 110.6168 | 46.9742
[6 empty] | 8611.6185 | 6393.8032
SPACE | Occupants | gain per person | sensible heat | latent heat | CLF | Qs (W) | Ql (W)
5-Bed Ward 1 | 4.6124 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.7779 | 80.7166 | 34.2769
5-Bed Ward 2 | 4.6101 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.6681 | 80.6768 | 34.26
5-Bed Ward 3 | 4.6101 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.6681 | 80.6768 | 34.26
5-Bed Ward 4 | 4.6101 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 222.6681 | 80.6768 | 34.26
Isolation Room 1 | 1.3644 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 65.899 | 23.8764 | 10.1393
Private Room 1 | 1.8734 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.4854 | 32.7846 | 13.9222
Private Room 2 | 1.8669 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1708 | 32.6706 | 13.8738
Chief Nurse | 6.6124 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 501.8819 | 446.3377 | 30.712
Treatment Room | 2.4142 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 133.2651 | 96.5689 | 17.9413
Private Room 3 | 1.8669 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.1689 | 32.6699 | 13.8735
Private Room 4 | 1.8694 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 90.2943 | 32.7153 | 13.8928
Isolation Room 2 | 1.3687 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 66.1089 | 23.9525 | 10.1716
Private Room 5 | 2.1344 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 103.0922 | 37.3523 | 15.8619
Private Room 6 | 2.1344 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 103.0922 | 37.3523 | 15.8619
3-Bed Ward 1 | 3.3349 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 161.0737 | 58.36 | 24.783
3-Bed Ward 2 | 3.3494 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 161.7749 | 58.6141 | 24.8909
Private Room 7 | 1.841 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 88.9197 | 32.2173 | 13.6813
Private Room 8 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.374 | 32.3819 | 13.7512
Private Room 9 | 2.1545 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 104.0626 | 37.7038 | 16.0112
Private Room 10 | 2.1545 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 104.0626 | 37.7038 | 16.0112
Private Room 11 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.374 | 32.3819 | 13.7512
Private Room 12 | 1.8504 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 89.374 | 32.3819 | 13.7512
Private Room 13 | 1.4475 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 69.9149 | 25.3315 | 10.7572
Private Room 14 | 1.5226 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 73.5403 | 26.645 | 11.315
Solarium 1 | 1.7908 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 86.4954 | 31.3389 | 13.3083
Solarium 2 | 1.8122 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 87.5301 | 31.7138 | 13.4675
Admitting | 2.3469 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 178.1328 | 158.4185 | 10.9006
Billing | 2.3216 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 176.2127 | 156.7109 | 10.7831
Cashier | 2.0274 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 153.877 | 136.8471 | 9.4163
Personel's dining | 5.8123 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 320.8389 | 232.4919 | 26.9958
[6 empty] | 4259.7986 | 2240.27