## Sheet1
ground floor at 24°C
Space | Volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor) | TOR
Canteen | 726.7968 | 181.6992 | 59.0828 | 40.2386 | 11.4422 | 12 | 42.2004
Storage Room |  | 7.8175 | 59.0828 | 1.7312 | 0.49229 | 1 | 3.5167 | 58.202
Equipment and supply storage area |  | 5.61 | 59.0828 | 1.2424 | 0.35328 | 1 | 3.5167 | 16.5502
Film File storage |  | 5.5203 | 59.0828 | 1.2225 | 0.34763 | 1 | 3.5167
Linen storage |  | 8.3137 | 59.0828 | 1.8411 | 0.52354 | 1 | 3.5167
Cooking Area |  | 34.2152 | 59.0828 | 7.5772 | 2.1546 | 2.5 | 8.7918
Cadaver Holding room |  | 19.6378 | 59.0828 | 4.3489 | 1.2367 | 1.5 | 5.2751
Bulk storage |  | 3.9772 | 59.0828 | 0.88078 | 0.25046 | 1 | 3.5167
266.7909
ground floor at 22°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
Minor Operating Room | 93.5544 | 23.3886 | 17.8804 | 7.4348 | 2.1141 | 2.5 | 8.7918 | 17.8804
Work Area (laboratory) | 131.44 | 32.86 | 17.8804 | 10.4456 | 2.9703 | 3 | 10.5501 | 5.0844
56.2486
ground floor at 22.5°
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
Maintenance Office | 65.238 | 16.3095 | 92.4161 | 2.2765 | 0.63917 | 1 | 3.5167
Examination / treatment area | 525.2 | 131.3 | 92.4161 | 18.3274 | 5.1457 | 6 | 21.1002 | 92.4161
Supply Room | 125.1572 | 31.2893 | 92.4161 | 4.3675 | 1.2262 | 1.5 | 5.2751 | 25.9472
Pharmacy | 82.9948 | 20.7487 | 92.4161 | 2.8962 | 0.81315 | 1 | 3.5167
Medical Records Office | 71.8048 | 17.9512 | 92.4161 | 2.5057 | 0.70351 | 1 | 3.5167
PHILHEALTH | 68.5512 | 17.1378 | 92.4161 | 2.3922 | 0.67164 | 1 | 3.5167
Doctor's Duty | 46.4248 | 11.6062 | 92.4161 | 1.62 | 0.45485 | 1 | 3.5167
OPD clinic dental 1 | 57.5244 | 14.3811 | 92.4161 | 2.0074 | 0.5636 | 1 | 3.5167
OPD clinic dental 2 | 57.5244 | 14.3811 | 92.4161 | 2.0074 | 0.5636 | 1 | 3.5167
OPD clinic surgery 1 | 57.7424 | 14.4356 | 92.4161 | 2.015 | 0.56574 | 1 | 3.5167
OPD clinic surgery 2 | 57.7424 | 14.4356 | 92.4161 | 2.015 | 0.56574 | 1 | 3.5167
Cashier | 21.95 | 5.4875 | 92.4161 | 0.76597 | 0.21506 | 1 | 3.5167
Billing | 22.04 | 5.51 | 92.4161 | 0.76911 | 0.21594 | 1 | 3.5167
Admitting | 22.5452 | 5.6363 | 92.4161 | 0.78674 | 0.22089 | 1 | 3.5167
Radiologist Office | 36.5968 | 9.1492 | 92.4161 | 1.2771 | 0.35856 | 1 | 3.5167
Dark Room | 19.8088 | 4.9522 | 92.4161 | 0.69125 | 0.19408 | 1 | 3.5167
Control Booth | 101.0152 | 25.2538 | 92.4161 | 3.525 | 0.9897 | 1 | 3.5167
OPD Clinic Pedia 1 | 57.5244 | 14.3811 | 92.4161 | 2.0074 | 0.5636 | 1 | 3.5167
OPD Clinic Pedia 2 | 57.5244 | 14.3811 | 92.4161 | 2.0074 | 0.5636 | 1 | 3.5167
OPD info. And admitting | 39.922 | 9.9805 | 92.4161 | 1.3931 | 0.39114 | 1 | 3.5167
OPD Clinic Medical 1 | 57.7424 | 14.4356 | 92.4161 | 2.015 | 0.56574 | 1 | 3.5167
OPD Clinic Medical 2 | 57.7424 | 14.4356 | 92.4161 | 2.015 | 0.56574 | 1 | 3.5167
Admin Office | 54.428 | 13.607 | 92.4161 | 1.8993 | 0.53326 | 1 | 3.5167
Administrative office | 141.2708 | 35.3177 | 92.4161 | 4.9298 | 1.3841 | 1.5 | 5.2751
Social Welfare | 54.3936 | 13.5984 | 92.4161 | 1.8981 | 0.53293 | 1 | 3.5167
OPD Info. And admitting | 41.7668 | 10.4417 | 92.4161 | 1.4575 | 0.40921 | 1 | 3.5167
OPD records | 46.3676 | 11.5919 | 92.4161 | 1.618 | 0.45429 | 1 | 3.5167
Ultrasound | 76.3076 | 19.0769 | 92.4161 | 2.6628 | 0.74763 | 1 | 3.5167
Supply Receiving Area | 22.8736 | 5.7184 | 92.4161 | 0.7982 | 0.22411 | 1 | 3.5167
Dietician's Office | 36.9 | 9.225 | 92.4161 | 1.2877 | 0.36153 | 1 | 3.5167
Dietary | 152.13 | 38.0325 | 92.4161 | 5.3087 | 1.4905 | 1.5 | 5.2751
Staff Dining | 203.5524 | 50.8881 | 92.4161 | 7.1032 | 1.9943 | 2 | 7.0334
OPD clinic Ob-gyne | 108.0224 | 27.0056 | 92.4161 | 3.7695 | 1.0584 | 1.5 | 5.2751
| 2648.3288 | 662.0822
second floor 24°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
Dirty Utility | 19.1476 | 4.7869 | 26.0704 | 1.9357 | 0.54348 | 1 | 3.5167
Clean Linen | 9.8324 | 2.4581 | 26.0704 | 0.99401 | 0.27908 | 1 | 3.5167 | 33.1554
Sub-Ster Room 1 | 21.6444 | 5.4111 | 26.0704 | 2.1881 | 0.61435 | 1 | 3.5167 | 9.3089
Sterile supply room | 86.4024 | 21.6006 | 26.0704 | 8.7348 | 2.4524 | 2.5 | 8.7918
Sub-Ster Room 2 | 22.7648 | 5.6912 | 26.0704 | 2.3014 | 0.64615 | 1 | 3.5167
Jan.Clo. | 16.5352 | 4.1338 | 26.0704 | 1.6716 | 0.46933 | 1 | 3.5167
Clean up room | 51.64 | 12.91 | 26.0704 | 5.2205 | 1.4657 | 1 | 3.5167
Sterile Instrument Supply Storage Area | 29.9136 | 7.4784 | 26.0704 | 3.0241 | 0.84906 | 1 | 3.5167
Anesthesia Office & Storage | 70.0828 | 17.5207 | 26.0704 | 7.085 | 1.9892 | 2 | 7.0334
64.4701
second floor at 22°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
Delivery Room | 139.9448 | 34.9862 | 38.1972 | 15.0105 | 4.2684 | 5 | 17.5835 | 38.1972
Pre-operation area | 76.0028 | 19.0007 | 38.1972 | 8.1521 | 2.3181 | 2.5 | 8.7918 | 10.8617
Major Operating Room | 140.17 | 35.0425 | 38.1972 | 15.0347 | 4.2752 | 5 | 17.5835
89.0294
second floor at 22.5°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
5 Bed Ward 1 |  | 34.2769 | 160.1533 | 7.491 | 2.1301 | 2.5 | 8.7918
5-Bed Ward 2 | 137.04 | 34.26 | 160.1533 | 7.4873 | 2.1291 | 2.5 | 8.7918 | 160.1533
5-Bed Ward 3 | 137.16 | 34.29 | 160.1533 | 7.4939 | 2.1309 | 2.5 | 8.7918 | 45.5408
5-Bed Ward 4 | 136.47 | 34.1175 | 160.1533 | 7.4562 | 2.1202 | 2.5 | 8.7918
Isolation Room 1 | 54.6952 | 13.6738 | 160.1533 | 2.9883 | 0.84976 | 1 | 3.5167
Private Room 1 | 55.6824 | 13.9206 | 160.1533 | 3.0423 | 0.86509 | 1 | 3.5167
Private Room 2 | 55.5016 | 13.8754 | 160.1533 | 3.0324 | 0.86228 | 1 | 3.5167
Chief Nurse | 122.848 | 30.712 | 160.1533 | 6.7119 | 1.9086 | 2.5 | 8.7918
Treatment Room | 71.7652 | 17.9413 | 160.1533 | 3.921 | 1.115 | 1.5 | 5.2751
Private Room 3 | 55.494 | 13.8735 | 160.1533 | 3.032 | 0.86217 | 1 | 3.5167
Private Room 4 | 55.5712 | 13.8928 | 160.1533 | 3.0362 | 0.86337 | 1 | 3.5167
Isolation Room 2 | 54.8264 | 13.7066 | 160.1533 | 2.9955 | 0.85179 | 1 | 3.5167
Reception | 44.2088 | 11.0522 | 160.1533 | 2.4154 | 0.68684 | 1 | 3.5167
Private Room 5 | 54.7252 | 13.6813 | 160.1533 | 2.99 | 0.85022 | 1 | 3.5167
Chief of Hospital | 74.9276 | 18.7319 | 160.1533 | 4.0938 | 1.1641 | 1.5 | 5.2751
3-Bed Ward 1 | 101.488 | 25.372 | 160.1533 | 5.5449 | 1.5767 | 2 | 7.0334
3-Bed Ward 2 | 101.92 | 25.48 | 160.1533 | 5.5685 | 1.5835 | 2 | 7.0334
Private Room 6 | 55.0048 | 13.7512 | 160.1533 | 3.0053 | 0.85457 | 1 | 3.5167
Conference Room | 153.8148 | 38.4537 | 160.1533 | 8.4039 | 2.3897 | 3 | 10.5501
3-Bed Ward 3 | 101.488 | 25.372 | 160.1533 | 5.5449 | 1.5767 | 2 | 7.0334
3-Bed Ward 4 | 101.92 | 25.48 | 160.1533 | 5.5685 | 1.5835 | 2 | 7.0334
Private Room 7 | 55.0048 | 13.7512 | 160.1533 | 3.0053 | 0.85457 | 1 | 3.5167
Private Room 8 | 55.0048 | 13.7512 | 160.1533 | 3.0053 | 0.85457 | 1 | 3.5167
Chief of Clinics | 85.4464 | 21.3616 | 160.1533 | 4.6685 | 1.3275 | 2 | 7.0334
Labor Room | 102.9944 | 25.7486 | 160.1533 | 5.6272 | 1.6001 | 2 | 7.0334
Pathologic Nursery | 67.1976 | 16.7994 | 160.1533 | 3.6714 | 1.044 | 1.5 | 5.2751
Pre-mature nursery | 67.1996 | 16.7999 | 160.1533 | 3.6715 | 1.044 | 1.5 | 5.2751
Breastfeeding room | 40.9032 | 10.2258 | 160.1533 | 2.2348 | 0.63548 | 1 | 3.5167
Autoclave area | 59.95 | 14.9875 | 160.1533 | 3.2754 | 0.9314 | 1.5 | 5.2751
Lounge Area | 165.2084 | 41.3021 | 160.1533 | 9.0264 | 2.5667 | 3 | 10.5501
Recovery Room | 187.8968 | 46.9742 | 160.1533 | 10.266 | 2.9192 | 4 | 14.0668
Work Area (inside) |  | 23.6003 | 160.1533 | 5.1577 | 1.4666 | 2 | 7.0334
Sterile Supply room |  | 21.6001 | 160.1533 | 4.7206 | 1.3423 | 2 | 7.0334
732.8166
third floor at 24°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
Personel's dining | 107.9832 | 26.9958 | 47.4593 | 47.4593 | 13.4954 | 14 | 49.2338
third floor at 22°C
NO SPACE AT 22°C
third floor at 22.5°C
space | volume | area | a/c capacity | Cooling Capacity (kw) | Cooling Capacity (tor)
5-Bed Ward 1 | 137.1076 | 34.2769 | 159.5619 | 10.2847 | 2.9245 | 3 | 10.5501
5-Bed Ward 2 | 137.04 | 34.26 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 | 3 | 10.5501 | 159.5619
5-Bed Ward 3 | 137.04 | 34.26 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 | 3 | 10.5501 | 45.3726
5-Bed Ward 4 | 137.04 | 34.26 | 159.5619 | 10.2797 | 2.9231 | 3 | 10.5501
Isolation Room 1 | 40.5572 | 10.1393 | 159.5619 | 3.0423 | 0.8651 | 1 | 3.5167
Private Room 1 | 55.6888 | 13.9222 | 159.5619 | 4.1773 | 1.1879 | 1.5 | 5.2751
Private Room 2 | 55.4952 | 13.8738 | 159.5619 | 4.1628 | 1.1837 | 1.5 | 5.2751
Chief Nurse | 122.848 | 30.712 | 159.5619 | 9.2151 | 2.6204 | 3 | 10.5501
Treatment Room | 71.7652 | 17.9413 | 159.5619 | 5.3833 | 1.5308 | 2 | 7.0334
Private Room 3 | 55.494 | 13.8735 | 159.5619 | 4.1627 | 1.1837 | 1.5 | 5.2751
Private Room 4 | 55.5712 | 13.8928 | 159.5619 | 4.1685 | 1.1853 | 1.5 | 5.2751
Isolation Room 2 | 40.6864 | 10.1716 | 159.5619 | 3.052 | 0.86785 | 1 | 3.5167
Private Room 5 | 63.4476 | 15.8619 | 159.5619 | 4.7593 | 1.3534 | 1.5 | 5.2751
Private Room 6 | 63.4476 | 15.8619 | 159.5619 | 4.7593 | 1.3534 | 1.5 | 5.2751
3-Bed Ward 1 | 99.132 | 24.783 | 159.5619 | 7.4361 | 2.1145 | 2.5 | 8.7918
3-Bed Ward 2 | 99.5636 | 24.8909 | 159.5619 | 7.4685 | 2.1237 | 2.5 | 8.7918
Private Room 7 | 54.7252 | 13.6813 | 159.5619 | 4.1051 | 1.1673 | 1.5 | 5.2751
Private Room 8 | 55.0048 | 13.7512 | 159.5619 | 4.126 | 1.1733 | 1.5 | 5.2751
Private Room 9 | 64.0448 | 16.0112 | 159.5619 | 4.8041 | 1.3661 | 1.5 | 5.2751
Private Room 10 | 64.0448 | 16.0112 | 159.5619 | 4.8041 | 1.3661 | 1.5 | 5.2751
Private Room 11 | 55.0048 | 13.7512 | 159.5619 | 4.126 | 1.1733 | 1.5 | 5.2751
Private Room 12 | 55.0048 | 13.7512 | 159.5619 | 4.126 | 1.1733 | 1.5 | 5.2751
Private Room 13 | 43.0288 | 10.7572 | 159.5619 | 3.2277 | 0.91782 | 1 | 3.5167
Private Room 14 | 45.26 | 11.315 | 159.5619 | 3.3951 | 0.96541 | 1 | 3.5167
Solarium 1 | 53.2332 | 13.3083 | 159.5619 | 3.9931 | 1.1355 | 1.5 | 5.2751
Solarium 2 | 53.87 | 13.4675 | 159.5619 | 4.0409 | 1.1491 | 1.5 | 5.2751
Admitting | 43.6024 | 10.9006 | 159.5619 | 3.2707 | 0.93005 | 1 | 3.5167
Billing | 43.1324 | 10.7831 | 159.5619 | 3.2355 | 0.92003 | 1 | 3.5167
Cashier | 37.6652 | 9.4163 | 159.5619 | 2.8253 | 0.80341 | 1 | 3.5167
Private Room 16 | 42.8 | 10.7 | 159.5619 | 3.2105 | 0.91294 | 1 | 3.5167
Private Room 15 | 44.8 | 11.2 | 159.5619 | 3.3605 | 0.9556 | 1 | 3.5167
531.7864