## Sheet1
ground floor at 24°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Canteen | 42.2004 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.74053
Storage Room | 3.5167 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.061711
Equipment and supply storage area | 3.5167 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.061711
Bulk storage | 3.5167 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.061711
Film File storage | 3.5167 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.061711
Linen storage | 3.5167 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.061711
Cadaver Holding Room | 5.2751 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.092567
Cooking Area | 8.7918 | 0.0010029 | 11.4 | 25.05 | 0.15428
ground floor at 22°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Minor Operating Room | 7.4348 | 0.0010026 | 5.1 | 24.12 | 0.093605
Work Area (laboratory) | 10.4456 | 0.0010026 | 5.1 | 24.12 | 0.13151
ground floor at 22.5°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Maintenance Office | 2.2765 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.045807
Examination / treatment area | 18.3274 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.36877
Supply Room | 4.3675 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.087879
Pharmacy | 2.8962 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.058274
Medical Records Office | 2.5057 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.050417
PHILHEALTH | 2.3922 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.048133
Doctor's Duty | 1.62 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.032597
OPD clinic dental 1 | 2.0074 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040391
OPD clinic dental 2 | 2.0074 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040391
OPD clinic surgery 1 | 2.015 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040544
OPD clinic surgery 2 | 2.015 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040544
Cashier | 0.76597 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.015412
Billing | 0.76911 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.015475
Admitting | 0.78674 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.01583
Radiologist Office | 1.2771 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.025696
Dark Room | 0.69125 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.013909
Control Booth | 3.525 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.070927
OPD Clinic Pedia 1 | 2.0074 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040391
OPD Clinic Pedia 2 | 2.0074 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040391
OPD info. And admitting | 1.3931 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.028031
OPD Clinic Medical 1 | 2.015 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040544
OPD Clinic Medical 2 | 2.015 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.040544
Admin Office | 1.8993 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.038216
Administrative office | 4.9298 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.099193
Social Welfare | 1.8981 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.038192
OPD Info. And admitting | 1.4575 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.029326
OPD records | 1.618 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.032557
Ultrasound | 2.6628 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.053579
Supply Receiving Area | 0.7982 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.016061
Dietician's Office | 1.2877 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.025909
Dietary | 5.3087 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.10682
Staff Dining | 7.1032 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.14292
OPD clinic Ob-gyne | 3.7695 | 0.0010025 | 11.8 | 23.7 | 0.075847
second floor at 24°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Dirty Utility | 1.9357 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.030645
Clean Linen | 0.99401 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.015737
Sub-Ster Room 1 | 2.1881 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.034642
Sterile supply room | 8.7348 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.13829
Sub-Ster Room 2 | 2.3014 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.036435
Jan.Clo. | 1.6716 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.026464
Clean up room | 5.2205 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.082649
Sterile Instrument Supply Storage Area | 3.0241 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.047876
Anesthesia Office & Storage | 7.085 | 0.0010029 | 9.92 | 25.05 | 0.11217
second floor at 22°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Delivery Room | 15.0105 | 0.0010029 | 5.2 | 24.9557 | 0.18199
Pre-operation area | 8.1521 | 0.0010029 | 5.2 | 24.9557 | 0.098838
Major Operating Room | 15.0347 | 0.0010029 | 5.2 | 24.9557 | 0.18228
second floor at 22.5°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
5 Bed Ward 1 | 8.5688 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.42297
5-Bed Ward 2 | 8.5646 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.42276
5-Bed Ward 3 | 8.5721 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.42313
5-Bed Ward 4 | 8.529 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.421
Isolation Room 1 | 3.4183 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16873
Private Room 1 | 3.48 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.17178
Private Room 2 | 3.4687 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.17122
Chief Nurse | 7.6777 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.37898
Treatment Room | 4.4851 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.22139
Private Room 3 | 3.4682 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.1712
Private Room 4 | 3.473 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.17143
Isolation Room 2 | 3.4265 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16914
Reception | 2.7629 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.13638
Private Room 5 | 3.4202 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16882
Chief of Hospital | 4.6828 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.23115
3-Bed Ward 1 | 6.3427 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.31309
3-Bed Ward 2 | 6.3697 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.31442
Private Room 6 | 3.4376 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16969
Conference Room | 9.613 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.47451
3-Bed Ward 3 | 6.3427 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.31309
3-Bed Ward 4 | 6.3697 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.31442
Private Room 7 | 3.4376 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16969
Private Room 8 | 3.4376 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.16969
Chief of Clinics | 5.3402 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.2636
Labor Room | 6.4369 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.31773
Pathologic Nursery | 4.1997 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.2073
Pre-mature nursery | 4.1998 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.20731
Breastfeeding room | 2.5563 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.12618
Autoclave area | 3.7467 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.18494
Lounge Area | 10.3251 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.50966
Recovery Room | 11.743 | 0.0027993 | 11.12 | 24.6642 | 0.57965
third floor at 24°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
Personel's dining | 47.4593 | 0.0010029 | 11.9 | 25.05 | 0.86448
third floor at 22°C
NO SPACE AT 22°C
third floor at 22.5°C
space | cooling capacity | v | tL | te | piping calculations L/s
5-Bed Ward 1 | 10.2847 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.20869
5-Bed Ward 2 | 10.2797 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.20859
5-Bed Ward 3 | 10.2797 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.20859
5-Bed Ward 4 | 10.2797 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.20859
Isolation Room 1 | 3.0423 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.061733
Private Room 1 | 4.1773 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.084765
Private Room 2 | 4.1628 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.08447
Chief Nurse | 9.2151 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.18699
Treatment Room | 5.3833 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.10924
Private Room 3 | 4.1627 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.084468
Private Room 4 | 4.1685 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.084586
Isolation Room 2 | 3.052 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.06193
Private Room 5 | 4.7593 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.096575
Private Room 6 | 4.7593 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.096575
3-Bed Ward 1 | 7.4361 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.15089
3-Bed Ward 2 | 7.4685 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.15155
Private Room 7 | 4.1051 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.083298
Private Room 8 | 4.126 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.083724
Private Room 9 | 4.8041 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.097484
Private Room 10 | 4.8041 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.097484
Private Room 11 | 4.126 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.083724
Private Room 12 | 4.126 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.083724
Private Room 13 | 3.2277 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.065495
Private Room 14 | 3.3951 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.068891
Solarium 1 | 3.9931 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.081027
Solarium 2 | 4.0409 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.081997
Admitting | 3.2707 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.066368
Billing | 3.2355 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.065653
Cashier | 2.8253 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.057331
Private Room 16 | 3.2105 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.065147
Private Room 15 | 3.3605 | 0.0010025 | 11.9 | 23.7 | 0.068191