## EXTERNAL WALL LOAD
EXTERNAL WALL LOAD
Space | Orientation | U | A(m^2) | CLTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Q(W) | Length Wdw | Total Area of window | Length Wl
POWER HOUSE |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  | 0 | 4 | 4 |  |  | 25 | 8.1
MAINTENANCE OFFICE |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 29
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 1
FEMALE TOILET |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | Daily range= | 8.1
MALE TOILET |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | Tdb | 34.5
MINOR OPERATING ROOM |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22 | 30.45 |  |  | 1.6 | 1.6
Examination/Treatment AREA |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.4 | 4.4
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2
Cadaver Holding Room |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 1.6 | 1.6
EMERGENCY ROOM |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.4 | 4.4
HALLWAY |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 8.15 | 8.15
Work Area (laboratory) |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.4 | 2.4
WAITING AREA (CR) |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Film File Storage |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Pressing Area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Ultrasound |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.8 | 4.8
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Cooking Area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 4.2 | 4.2
Dietician's Office |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.8 | 2.8
Staff Dining |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.4 | 2.4
OPD clinic Ob-gyne |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.2 | 2.2
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Garbage Disposal area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2
Canteen |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 14 | 14
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | A | CLTTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Qw | Length Wdw | Total Area of Window
5-Bed Ward 1 | E | 2.7144 | 26 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1400.3725 | 0
| N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
5-Bed Ward 2 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
Stairs | N | 2.7144 | 43.2 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 1623.259 | 0
| W | 2.7144 | 41.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2800.5849 | 4.62
5-Bed Ward 3 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
5-Bed Ward 4 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 0
| W | 2.7144 | 26 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1767.3594 | 0
Hallway (W) | W | 2.7144 | 9.7 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 659.361 | 2.7
Isolation room | W | 2.7144 | 12.28 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 834.7374 | 1.4
| S | 2.7144 | 10.48 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 447.413 | 0
CR | W | 2.7144 | 7.48 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 478.0001 | 0.72
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
CSSR | W | 2.7144 | 13.05 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 833.9441 | 1.95
Sterile Supply Room | N | 2.7144 | 12 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 402.0461 | 0
| W | 2.7144 | 10.58 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 676.1018 | 2.51 x 2
Recovery Room | W | 2.7144 | 30.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2066.451 | 0
| S | 2.7144 | 21.6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 922.149 | 2.4
CR | S | 2.7144 | 4.44 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 171.4749 | 0.36
Hallway (S) | S | 2.7144 | 19.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 819.688 | 0
Lounge Area | S | 2.7144 | 21.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 905.0722 | 1.4x2
DR-1 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
DR-2 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
DR-3 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
Anesthesia Off. And Storage | S | 2.7144 | 9.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 378.4807 | 1.6
Sterile Storage | S | 2.7144 | 8.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 339.8603 | 1.6
Clean-up Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 401.653 | 1.6
Sub-Ster Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 443.9977 | 1.6
Major Operating Room | S | 2.7144 | 6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22 | 30.45 | 16.228 | 264.2957 | 0
| E | 2.7144 | 6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 331.3061 | 0
Fire Exit | E | 2.7144 | 8.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 463.2001 | Door 2.5x2
Delivery Room | E | 2.7144 | 24 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 1325.2244 | 0
| N | 2.7144 | 9.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 353.2091 | 0
Chief of Clinics | E | 2.7144 | 12.9 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 694.8002 | 2.1
Conference Room | E | 2.7144 | 20.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1098.7538 | 1.2 x 3
Chief of Hospital | E | 2.7144 | 8.16 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 439.5015 | 2.72
Reception (CR) | E | 2.7144 | 10.2 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 549.3769 | 0.72
Isolation Room | S | 2.7144 | 12.28 | 22 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 17.8925 | 596.4077 | 1.4
| E | 2.7144 | 8.88 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 478.2811 | 0
CR | E | 2.7144 | 7.84 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 422.2662 | 0.36
[9 empty] | Qw= | 31394.0945

## GLASS LOAD
GLASS LOAD
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | To | Ti | A(m^2) | SHGF | SCL | SC | Qsg (W) | Qth (W)
5-BedWard 1 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Fixed | 2.8211
5-BedWard 2 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Awning/Sliding | 2.8722
5-BeWard 3 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
5 Bedward 4 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
Hallway | W | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 2.7 | 685 | 0.82 | 0.55 | 834.1245 | 91.4036
Isolation Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
CR | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.82 | 0.55 | 111.2166 | 10.8569
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
CSSR | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.95 | 685 | 0.82 | 0.55 | 602.4232 | 67.2095
Sterile Supply Room | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 5.02 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1550.8537 | 151.3937
Recovery Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 251.988 | 82.7194
CR | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 10.8569
Lounge Area | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.8 | 230 | 0.83 | 0.55 | 293.986 | 96.5059
DR 1 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 2 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 3 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
Anesthesia Off. and Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sterile Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Clean-up Room | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sub-Ster Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 55.1462
Chief of Clinics | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.1 | 685 | 0.8 | 0.55 | 632.94 | 72.3794
Conference Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3.6 | 685 | 0.8 | 0.55 | 1085.04 | 124.079
Chief of Hospital | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.72 | 685 | 0.8 | 0.55 | 819.808 | 93.7486
Reception (CR) | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.2 | 230 | 0.83 | 0.55 | 125.994 | 41.3597
Isolation Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
CR | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 10.8569
[9 empty] | 12911.6367 | 2237.5402
[9 empty] | Qt= | 15149.1769

## INFILTRATION LOAD
INFILTRATION LOAD
GROUND FLOOR
SPACE | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Ql (W) | no. of changes/hr | Area (m2) |  |  | Wb= 26.1 C | Db=34.5C | Ti= 24
1.1 Power House | 149.7544 | 10.982 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0092932 | 162.3577 | 291.3582 | 0.264 | 37.4386 | 3000 |  | Ho= cpT + woHg
1.2 Work Area | 38.6048 | 2.831 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 41.8538 | 82.0102 | 0.264 | 9.6512 | 1.232 |  | Ho at Wb | cp | Tdb | Hg at Db
1.3 Storage Room | 31.27 | 2.2019 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 28.4842 | 58.4184 | 0.2535 | 7.8175 |  |  | 81.2256 | 1.0062 | 34.5 | 2564.5
1.4 Maintenance Office | 65.238 | 4.7841 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 70.7284 | 138.5884 | 0.264 | 16.3095
CR | 11.35 | 0.79923 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.3388 | 21.204 | 0.2535 | 2.8375
1.5 Female toilet | 73.1964 | 5.1542 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 66.6753 | 136.745 | 0.2535 | 18.2991 |  | wo | 0.018137
1.6 Male Toilet | 73.3856 | 5.1676 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 66.8477 | 137.0985 | 0.2535 | 18.3464
1.7 Minor Operating Room | 93.5544 | 6.9516 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 107.0548 | 206.8172 | 0.2675 | 23.3886 |  |  | Wi= 0.622RhPv/Pt-RHPv |  |  |  | 0.622 | 101.325
1.8 Equipment and supply storage area | 22.44 | 1.5802 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 20.4408 | 41.9223 | 0.2535 | 5.61 |  |  | Psat at 24 C | Psat at 22.5C | Psat at 22C | RH
1.9 Examination/Treatment Area | 168.77 | 12.3765 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 182.9737 | 358.5268 | 0.264 | 42.1925 |  |  | 2.9832 | 2.7258 | 2.6431 | 0.5
CR | 14.8348 | 1.0446 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 13.5132 | 27.7143 | 0.2535 | 3.7087 |  | wi | 0.0092932 | 0.0084806 | 0.0082198
1.10 Cadaver Holding Room | 78.5512 | 5.7604 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 85.1621 | 166.8703 | 0.264 | 19.6378
1.11 Supply Room | 125.1572 | 9.1782 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 135.6904 | 265.8779 | 0.264 | 31.2893 |  | L/S= no.of changes/hr (V)/3.6
1.12 Bulk Storage | 15.9088 | 1.1202 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 14.4915 | 29.7207 | 0.2535 | 3.9772 |  | no. of changes= a+bv+c(to-ti)
1.13 Pharmacy | 82.9948 | 6.0863 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 89.9796 | 176.3101 | 0.264 | 20.7487 |  | a | b | c
1.14 Medical Records Office | 71.8048 | 5.2657 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 77.8479 | 152.5386 | 0.264 | 17.9512 |  | 0.15 | 0.01 | 0.007
1.15 Medical Records | 74.5232 | 5.465 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 80.7951 | 158.3135 | 0.264 | 18.6308
1.16 PHILHEALTH | 68.5512 | 5.0271 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 74.3205 | 145.6268 | 0.264 | 17.1378
1.17 Doctor's Duty | 46.4248 | 3.4045 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 50.3319 | 98.6226 | 0.264 | 11.6062
1.18 Nurse Station (ER) | 523.8728 | 38.4173 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 567.9619 | 1112.8898 | 0.264 | 130.9682
CR | 11.9092 | 0.83861 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.8482 | 22.2487 | 0.2535 | 2.9773
HALLWAY | 2624.716 | 192.4792 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 2845.6121 | 5575.8187 | 0.264 | 656.179
1.21 Work Area (laboratory) | 131.44 | 9.7667 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 150.4075 | 290.5695 | 0.2675 | 32.86
1.23 Waiting area | 50.71 | 3.7187 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 54.9778 | 107.7259 | 0.264 | 12.6775
CR | 12.9452 | 0.91156 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 11.7919 | 24.1841 | 0.2535 | 3.2363
1.24 OPD clinic dental 1 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 0.264 | 14.3811
1.25 OPD clinic dental 2 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 0.264 | 14.3811
1.26 Elevator | 35.8604 | 2.6298 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 38.8784 | 76.1801 | 0.264 | 8.9651
1.27 OPD clinic surgery 1 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 0.264 | 14.4356
1.28 OPD clinic surgery 2 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 0.264 | 14.4356
1.29 Cashier | 21.95 | 1.6097 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 23.7973 | 46.6295 | 0.264 | 5.4875
1.30 Billing | 22.04 | 1.6163 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 23.8949 | 46.8207 | 0.264 | 5.51
1.31 Admitting | 22.5452 | 1.6533 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 24.4426 | 47.8939 | 0.264 | 5.6363
1.32 Film File Storage | 22.0812 | 1.5549 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 20.114 | 41.2519 | 0.2535 | 5.5203
1.33 Radiologist Office | 36.5968 | 2.6838 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 39.6768 | 77.7445 | 0.264 | 9.1492
1.34 Dark Room | 19.8088 | 1.4526 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 21.4759 | 42.0808 | 0.264 | 4.9522
1.35 Control Booth | 101.0152 | 7.4078 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 109.5166 | 214.5918 | 0.264 | 25.2538
1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 0.264 | 14.3811
1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 0.264 | 14.3811
1.39 OPD Records | 41.672 | 3.0559 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 45.1791 | 88.526 | 0.264 | 10.418
1.40 OPD info. And admitting | 39.922 | 2.9276 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 43.2818 | 84.8084 | 0.264 | 9.9805
1.41 OPD Clinic Medical 1 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 0.264 | 14.4356
1.42 OPD Clinic Medical 2 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 0.264 | 14.4356
1.44 Waste Disposal Area | 57.4556 | 4.2134 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.2911 | 122.0559 | 0.264 | 14.3639
1.46 Pressing Area | 33.724 | 2.4731 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.5622 | 71.6416 | 0.264 | 8.431
1.47 Linen Storage | 33.2548 | 2.3417 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 30.2921 | 62.1264 | 0.2535 | 8.3137
1.49 Linen Office | 33.75 | 2.475 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.5904 | 71.6969 | 0.264 | 8.4375
1.50 Admin Office | 54.428 | 3.9914 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.0087 | 115.6242 | 0.264 | 13.607
1.51 Male Toilet | 69.0396 | 4.8615 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 62.8889 | 128.9793 | 0.2535 | 17.2599
1.53 Washing Area | 68.5068 | 5.0238 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 74.2723 | 145.5325 | 0.264 | 17.1267
1.54 Receiving Sorting Area | 34.2844 | 2.5142 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 37.1698 | 72.8321 | 0.264 | 8.5711
1.55 Administrative office | 141.2708 | 10.3599 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 153.1602 | 300.1088 | 0.264 | 35.3177
1.56 Social Welfare | 54.3936 | 3.9889 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 58.9714 | 115.5511 | 0.264 | 13.5984
1.57 Female Toilet | 68.1712 | 4.8004 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 62.0978 | 127.357 | 0.2535 | 17.0428
1.58 OPD Info. And admitting | 41.7668 | 3.0629 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 45.2819 | 88.7274 | 0.264 | 10.4417
1.59 OPD records | 46.3676 | 3.4003 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 50.2699 | 98.5011 | 0.264 | 11.5919
1.60 Ultrasound | 76.3076 | 5.5959 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 82.7296 | 162.1041 | 0.264 | 19.0769
CR | 10.1376 | 0.71386 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.2344 | 18.939 | 0.2535 | 2.5344
1.61 Cooking Area | 136.8608 | 9.6373 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 124.6679 | 255.6824 | 0.2535 | 34.2152
1.62 Dry storage | 10.3764 | 0.73067 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.452 | 19.3851 | 0.2535 | 2.5941
1.63 Cold Storage | 7.85 | 0.55277 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 7.1506 | 14.6653 | 0.2535 | 1.9625
1.64 Supply Receiving Area | 22.8736 | 1.6774 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 24.7986 | 48.5916 | 0.264 | 5.7184
1.65 Dietician's Office | 36.9 | 2.706 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 40.0055 | 78.3886 | 0.264 | 9.225
CR | 7.78 | 0.54784 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 7.0869 | 14.5345 | 0.2535 | 1.945
1.66 Dietary | 152.13 | 11.1562 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 164.9333 | 323.1776 | 0.264 | 38.0325
1.67 Staff Dining | 203.5524 | 14.9272 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 220.6834 | 432.4168 | 0.264 | 50.8881
1.68 OPD clinic Ob-gyne | 108.0224 | 7.9216 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 117.1136 | 229.4775 | 0.264 | 27.0056
CR | 10.1376 | 0.71386 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.2344 | 18.939 | 0.2535 | 2.5344
1.69 Garbage Disposal area | 9.12 | 0.6688 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 9.8875 | 19.3741 | 0.264 | 2.28
1.70 Canteen | 726.7968 | 51.1786 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 662.0465 | 1357.7967 | 0.2535 | 181.6992
[7 empty] | Qs (W) | Ql (W)
[7 empty] | 8169.4957 | 16087.9229
Qs (W)
THIRD FLOOR
Space | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs | Ql | no.of changes/hr | Area (m2)
5-Bed Ward 1 | 137.1076 | 10.0546 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.6466 | 291.2737 | 0.264 | 34.2769 |  |  |  | 24 | 22.5 | 22
CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5372 | 19.56 | 0.2535 | 2.6175 |  |  |  | 0.0092932 | 0.0084803 | 0.0082198
5-Bed Ward 2 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 0.264 | 34.26
CR | 10.47 | 0.7678 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 11.3512 | 22.2426 | 0.264 | 2.6175
Waiting Area 1 | 149.6348 | 10.9732 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 162.2281 | 317.8867 | 0.264 | 37.4087
Waiting Area 2 | 149.6348 | 10.9732 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 162.2281 | 317.8867 | 0.264 | 37.4087
5-Bed Ward 3 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 0.264 | 34.26
CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5372 | 19.56 | 0.2535 | 2.6175
5-Bed Ward 4 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 0.264 | 34.26
CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5372 | 19.56 | 0.2535 | 2.6175
Isolation Room 1 | 40.5572 | 2.9742 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 43.9705 | 86.1604 | 0.264 | 10.1393
CR | 10.4888 | 0.73859 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5544 | 19.5951 | 0.2535 | 2.6222
Private Room 1 | 55.6888 | 4.0838 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.3756 | 118.3062 | 0.264 | 13.9222
CR | 10.462 | 0.7367 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5299 | 19.545 | 0.2535 | 2.6155
Private Room 2 | 55.4952 | 4.0696 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.1657 | 117.895 | 0.264 | 13.8738
CR | 10.4744 | 0.73757 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5412 | 19.5682 | 0.2535 | 2.6186
Chief Nurse | 122.848 | 9.0089 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 133.1869 | 260.9804 | 0.264 | 30.712
CR | 10.5496 | 0.74287 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6097 | 19.7087 | 0.2535 | 2.6374
Treatment Room | 71.7652 | 5.2628 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 77.805 | 152.4592 | 0.264 | 17.9413
Nurse Station | 91.316 | 6.6965 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 99.0012 | 193.9933 | 0.264 | 22.829
CR | 9.66 | 0.68022 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 8.7994 | 18.0467 | 0.2535 | 2.415
Dirty Utility | 19.1476 | 1.3483 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 17.4417 | 35.7714 | 0.2535 | 4.7869
Clean Linen | 9.8324 | 0.69236 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 8.9564 | 18.3688 | 0.2535 | 2.4581
Private Room 3 | 55.494 | 4.0696 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.1644 | 117.8924 | 0.264 | 13.8735
CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5372 | 19.56 | 0.2535 | 2.6175
Private Room 4 | 55.5712 | 4.0752 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.2481 | 118.0564 | 0.264 | 13.8928
CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5372 | 19.56 | 0.2535 | 2.6175
Isolation Room 2 | 40.6864 | 2.9837 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 44.1106 | 86.4349 | 0.264 | 10.1716
CR | 10.4852 | 0.73833 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5511 | 19.5884 | 0.2535 | 2.6213
Private Room 5 | 63.4476 | 4.6528 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 68.7874 | 134.7892 | 0.264 | 15.8619
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 6 | 63.4476 | 4.6528 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 68.7874 | 134.7892 | 0.264 | 15.8619
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
3-Bed Ward 1 | 99.132 | 7.2697 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 107.4749 | 210.5977 | 0.264 | 24.783
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
3-Bed Ward 2 | 99.5636 | 7.3013 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 107.9429 | 211.5146 | 0.264 | 24.8909
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 7 | 54.7252 | 4.0132 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.3309 | 116.2592 | 0.264 | 13.6813
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 8 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | 0.264 | 13.7512
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 9 | 64.0448 | 4.6966 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 69.4348 | 136.0579 | 0.264 | 16.0112
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 10 | 64.0448 | 4.6966 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 69.4348 | 136.0579 | 0.264 | 16.0112
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Elevator | 35.8604 | 2.6298 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 38.8784 | 76.1825 | 0.264 | 8.9651
Private Room 11 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | 0.264 | 13.7512
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 12 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | 0.264 | 13.7512
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Waiting Area | 93.9316 | 6.8883 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 101.8369 | 199.5499 | 0.264 | 23.4829
Private Room 13 | 43.0288 | 3.1554 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 46.6501 | 91.4111 | 0.264 | 10.7572
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Private Room 14 | 45.26 | 3.3191 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 49.0691 | 96.1511 | 0.264 | 11.315
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
Solarium 1 | 53.2332 | 3.9038 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 57.7133 | 113.0895 | 0.264 | 13.3083
Stretcher's Wheelchair Nook 1 | 44.3488 | 3.2522 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 48.0812 | 94.2154 | 0.264 | 11.0872
Stretcher's Wheelchair Nook 2 | 33.1 | 2.4273 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 35.8857 | 70.3182 | 0.264 | 8.275
Solarium 2 | 53.87 | 3.9505 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 58.4037 | 114.4424 | 0.264 | 13.4675
Water Tank 1 and 2 | 735.7752 | 53.9568 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 797.698 | 1563.0935 | 0.264 | 183.9438
Chapel | 235.4404 | 17.2656 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 255.2551 | 500.1736 | 0.264 | 58.8601
Male Toilet | 69.7808 | 4.9137 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 63.564 | 130.364 | 0.2535 | 17.4452
Female Toilet | 69.9224 | 4.9237 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 63.693 | 130.6285 | 0.2535 | 17.4806
Waiting Area | 174.3656 | 12.7868 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 189.0402 | 370.4253 | 0.264 | 43.5914
Admitting | 43.6024 | 3.1975 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 47.272 | 92.6297 | 0.264 | 10.9006
Billing | 43.1324 | 3.163 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 46.7624 | 91.6312 | 0.264 | 10.7831
Cashier | 37.6652 | 2.7621 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 40.8351 | 80.0166 | 0.264 | 9.4163
Personel's dining | 107.9832 | 7.9188 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 117.0711 | 229.4014 | 0.264 | 26.9958
CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6192 | 19.7281 | 0.2535 | 2.64
HALLWAY | 2512.0732 | 184.2187 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 2723.4893 | 5336.6916 | 0.264 | 628.0183
[7 empty] | 7336.2148 | 14410.357