## Sheet1
DOOR PARTITION LOAD
GROUND FLOOR
SPACE | Partition Door | U | Area | Ti | To | Qs (W) | W
power house | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
maitenance room | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| cr | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.8515 | 0.8
female toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
male toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
minor operating room | hallway | 2.3576 | 3.2 | 22 | 28 | 45.2659 | 1.6
equipment and supply storage area | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
cadaver holding room | hallway | 2.3576 | 3.6 | 22.5 | 28 | 46.6805 | 1.8
supply room | hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 | 1
pharmacy | bulk storage | 1.5625 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.2188 | 0.9
| hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
medical records office | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
philhealth | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
doctors on duty | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
work area laboratory | waiting area | 2.3576 | 1.8 | 22 | 22.5 | 2.1218 | 0.9
waiting area | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.333 | 0.9
opd clinic dental | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic dental | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic surgery | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic surgery | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
cashier | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
billing | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
admitting | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
radiologist office | film file storage room | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.3655 | 0.9
| hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
xray room | cr | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.333 | 0.9
| hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic pedia 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic pedia 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.7469 | 0.8
opd clinic medical | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
opd clinic medical | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.8515 | 0.8
| hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
social welfare | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
male toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
female toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
opd info admitting | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
ultrasound | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| cr | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.333 | 0.9
dietary | dry storage | 1.5625 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8125 | 0.6
| cold storage | 1.5625 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8125 | 0.6
| supply receiving area | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 24 | 6.3655 | 0.9
| hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| canteen | 1.5625 | 2.4 | 22.5 | 24 | 5.625 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.6 | 22.5 | 24 | 3.8515 | 0.8
| hallway | 2.3576 | 4 | 24 | 28 | 37.7216 | 2
opd clinic ob gyne | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.8 | 22.5 | 24 | 4.333 | 0.9
1082.8779
SECOND FLOOR
SPACE | Partition | U | Area | Ti | To | Qs (W)
5 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
isolation room 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
chief nurse | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
treatment room | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
dirty utility | hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.3165 | 0.6
clean linen | hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.3165 | 0.6
cr | hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 | 11.3165 | 0.6
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 4 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
isolation room | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
reception | hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.7469 | 0.8
chief of hospital | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| cr | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8886 | 0.6
3 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
3 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 5 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 6 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
conference room | hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 | 1
3 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
3 bed ward | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 7 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 8 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
chief of clinics | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| cr | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8886 | 0.6
cssr | hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 | 1
delivery room | hallway | 2.3576 | 3.2 | 22 | 28 | 45.2659 | 1.6
labor room | cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
| hallway | 2.3576 | 2 | 22.5 | 28 | 25.9336 | 1
| hallway | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 28 | 41.4938 | 1.6
breast feeding room | hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.7469 | 0.8
pre operation area | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22 | 28 | 25.4621 | 0.9
major operating room | hallway | 2.3576 | 3.2 | 22 | 28 | 45.2659 | 1.6
| sub ster room | 2.3576 | 1.8 | 22 | 28 | 25.4621 | 0.9
jan clo | hallway | 2.3576 | 1.4 | 24 | 28 | 13.2026 | 0.7
clean up room | hallway | 2.3576 | 2 | 24 | 28 | 18.8608 | 1
sterile instrument supply storage area | hallway | 2.3576 | 1.6 | 24 | 28 | 15.0886 | 0.8
anesthesia office and storage | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 | 16.9747 | 0.9
lounge area | hallway | 2.3576 | 1.6 | 22.5 | 28 | 20.7469 | 0.8
| hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| dr 1 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8886 | 0.6
| dr 2 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8886 | 0.6
| dr 3 | 1.6048 | 1.2 | 22.5 | 24 | 2.8886 | 0.6
1153.0688
THIRD FLOOR
SPACE |  | U | Area | Ti | To | Qs (W)
5 bed ward 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward 3 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
5 bed ward 4 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
isolation room | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
chief nurse | hallway | 2.3576 | 1.8 | 22.5 | 28 | 23.3402 | 0.9
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
treatment room | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
dirty utility | hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 |  | 0.6
clean linen | hallway | 2.3576 | 1.2 | 24 | 28 |  | 0.6
private room 3 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 4 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
isolation room 9 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 5 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 6 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 7 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
3 bed ward 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
3 bed ward 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 8 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 9 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 10 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 11 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 12 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 13 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 14 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 15 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
private room 16 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
| cr | 1.6048 | 1.4 | 22.5 | 24 | 3.3701 | 0.7
solarium 1 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
solarium 2 | hallway | 2.3576 | 2.4 | 22.5 | 28 | 31.1203 | 1.2
waiting area | hallway | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 28 | 41.4938 | 1.6
| personel's dinning | 2.3576 | 3.2 | 22.5 | 24 | 11.3165 | 1.6
male toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 |  | 0.9
female toilet | hallway | 2.3576 | 1.8 | 24 | 28 |  | 0.9
1000.6511