## EXTERNAL WALL LOAD
EXTERNAL WALL LOAD
FIRST FLOOR
Space | Orientation | U | A(m^2) | CLTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Q(W)
Power House | E | 2.7144 | 22 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1492.92
Power House | N | 2.7144 | 16 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 564.5952
Maintenance Office | N | 2.7144 | 5.8 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 204.6658
Maintenance Office CR | N | 2.7144 | 5.04 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 177.8475
Female Toilet | N | 2.7144 | 11.28 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 398.0396
Male Toilet | N | 2.7144 | 11.28 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 398.0396
MINOR OPERATING ROOM | N | 2.7144 | 13.6 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22 | 30.45 | 14.343 | 479.9059
Examination/Treatment AREA | N | 2.7144 | 19.6 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 691.6291
Examination/Treatment AREA | W | 2.7144 | 29.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2651.4259
CR | N | 2.7144 | 8.08 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 285.1206
Cadaver Holding Room | E | 2.7144 | 22.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1520.064
EMERGENCY ROOM | W | 2.7144 | 23.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2113.9747
HALLWAY | W | 2.7144 | 49.85 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 4465.3237
Work Area (laboratory) | E | 2.7144 | 21.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1465.776
WAITING AREA (CR) | E | 2.7144 | 6.12 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 415.3032
Film File Storage | E | 2.7144 | 6.04 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 409.8744
Pressing Area | E | 2.7144 | 10 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 678.6
Ultrasound | N | 2.7144 | 5.24 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 184.9049
Ultrasound | W | 2.7144 | 19.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1719.8438
Ultrasound CR | N | 2.7144 | 6.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 225.8381
Ultrasound CR | W | 2.7144 | 7.04 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 630.6094
Cooking Area | S | 2.7144 | 12.52 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 747.6543
Cooking Area | E | 2.7144 | 19.8 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 1343.628
Dietician's Office | S | 2.7144 | 11.6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 692.7149
Dietician's Office CR | S | 2.7144 | 5.6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 334.4141
Staff Dining | S | 2.7144 | 26.12 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 1559.8028
OPD clinic Ob-gyne | W | 2.7144 | 10.64 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 953.0801
OPD clinic Ob-gyne | S | 2.7144 | 19.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 1158.5059
CR | W | 2.7144 | 6.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 573.2813
CR | S | 2.7144 | 6.84 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 408.4629
Canteen | W | 2.7144 | 39.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 3511.3478
Canteen | E | 2.7144 | 44.8 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 3040.128
Canteen | S | 2.7144 | 50.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 3033.6134
Washing Area | E | 2.7144 | 10.27 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 696.9222
[9 empty] | Total Load: | 39227.8573
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | A(m^2) | CLTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Q(W)
5 Bed Ward E | E | 2.7144 | 26 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1400.3725
5 Bed Ward N | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212
5 Bed Ward | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212
Stairs N | N | 2.7144 | 43.2 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 1623.259
Stairs W | W | 2.7144 | 41.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2800.5849
5-Bed Ward | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212
5-Bed Ward N | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212
5-Bed Ward W | W | 2.7144 | 26 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1767.3594
Hallway (W) | W | 2.7144 | 9.7 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 659.361
Isolation room W | W | 2.7144 | 12.28 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 834.7374
Isolation room S | S | 2.7144 | 10.48 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 447.413
Isolation room CR | W | 2.7144 | 7.48 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 478.0001
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783
CSSR | W | 2.7144 | 13.05 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 833.9441
Sterile Supply Room N | N | 2.7144 | 12 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 402.0461
Sterile Supply Room W | W | 2.7144 | 10.58 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 676.1018
Recovery Room W | W | 2.7144 | 30.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2066.451
Recovery Room S | S | 2.7144 | 21.6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 922.149
Recovery Room CR | S | 2.7144 | 4.44 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 171.4749
Hallway (S) | S | 2.7144 | 19.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 819.688
Lounge Area | S | 2.7144 | 21.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 905.0722
DR-1 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681
DR-2 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681
DR-3 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681
Anesthesia Off. And Storage | S | 2.7144 | 9.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 378.4807
Sterile Storage | S | 2.7144 | 8.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 339.8603
Clean-up Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 401.653
Sub-Ster Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 443.9977
Major Operating Room S | S | 2.7144 | 6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22 | 30.45 | 16.228 | 264.2957
Major Operating Room E | E | 2.7144 | 6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 331.3061
Fire Exit | E | 2.7144 | 8.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 463.2001
Delivery Room E | E | 2.7144 | 24 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 1325.2244
Delivery Room N | N | 2.7144 | 9.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 353.2091
Chief of Clinics | E | 2.7144 | 12.9 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 694.8002
Conference Room | E | 2.7144 | 20.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1098.7538
Chief of Hospital | E | 2.7144 | 8.16 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 439.5015
Reception (CR) | E | 2.7144 | 10.2 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 549.3769
Isolation Room S | S | 2.7144 | 12.28 | 22 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 17.8925 | 596.4077
Isolation Room E | E | 2.7144 | 8.88 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 478.2811
Isolation Room CR | E | 2.7144 | 7.84 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 422.2662
[9 empty] | Total Load: | 31394.0945
THIRD FLOOR
Space | Orientation | U | A(m^2) | CLTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Q(W)
5 Bed Ward E | E | 2.7144 | 26 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1764.36
5 Bed Ward N | N | 2.7144 | 19.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 684.5717
5 Bed Ward | N | 2.7144 | 19.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 684.5717
Stairs E | E | 2.7144 | 40.92 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 2776.8312
Stairs N | N | 2.7144 | 68 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 2399.5296
Stairs W | W | 2.7144 | 40.92 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 3665.4172
5 Bed Ward | N | 2.7144 | 19.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 684.5717
5 Bed Ward N | N | 2.7144 | 19.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 684.5717
5 Bed Ward W | W | 2.7144 | 26 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2328.9552
Hallway | W | 2.7144 | 9.7 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 868.8794
Isolation Room W | W | 2.7144 | 13.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1200.3077
Isolation Room CR | W | 2.7144 | 8.56 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 766.7637
Isolation Room S | S | 2.7144 | 12 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 716.6016
Private Room | W | 2.7144 | 10.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 949.4971
Private Room | W | 2.7144 | 10.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 949.4971
Private Room | W | 2.7144 | 10.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 949.4971
Private Room | W | 2.7144 | 10.6 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 949.4971
Solarium | W | 2.7144 | 11.65 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1043.5511
Admitting N | N | 2.7144 | 12 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 423.4464
Admitting W | W | 2.7144 | 13.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1182.3926
Billing | W | 2.7144 | 13.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1182.3926
Cashier | W | 2.7144 | 10.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 931.5821
Personel's Dining W | W | 2.7144 | 7.69 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 688.8333
Personel's Dining CR W | W | 2.7144 | 7.16 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 641.3584
Personel's Dining CR S | S | 2.7144 | 5.64 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 336.8028
Personel's Dining S | S | 2.7144 | 20.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 1218.2227
Stairs S | S | 2.7144 | 19.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 1146.5626
Female Toilet | S | 2.7144 | 11.28 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 673.6055
Male Toilet | S | 2.7144 | 11.28 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 673.6055
Hallway S | S | 2.7144 | 24 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 1433.2032
Water Tank S | S | 2.7144 | 48 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 2866.4064
Water Tank E | E | 2.7144 | 61.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 18.3425 | 4180.176
Water Tank N | N | 2.7144 | 8.88 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 313.3503
Solarium | E | 2.7144 | 11.67 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 791.9262
Private Room | E | 2.7144 | 10.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 719.316
Private Room | E | 2.7144 | 10.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 719.316
Private Room | E | 2.7144 | 10.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 719.316
Private Room | E | 2.7144 | 10.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 719.316
Isolation Room S | S | 2.7144 | 8.88 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 530.2852
Isolation Room E | E | 2.7144 | 13.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 909.324
Isolation Room CR | E | 2.7144 | 9.04 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 613.4544
Fire Exit | E | 2.7144 | 2.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 162.864
[9 empty] | Total Load | 47844.5301

## GLASS LOAD
GLASS LOAD
FIRST FLOOR
Space | Orientation | U | To | Ti | A(m^2) | SHGF | SCL | SC | Qsg (W) | Qth (W)
Power House | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2 | 685 | 0.8 | 0.55 | 602.8 | 68.9328
Maintenance Office | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.2 | 120 | 0.91 | 0.55 | 72.072 | 41.3597
Maintenance Office CR | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 120 | 0.91 | 0.55 | 21.6216 | 12.4079
Famale Toilet | N | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.72 | 120 | 0.91 | 0.55 | 43.2432 | 21.7138
Male Toilet | N | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.72 | 120 | 0.91 | 0.55 | 43.2432 | 21.7138
Minor Operating Room | N | 2.8211 | 34.5 | 22 | 1.6 | 120 | 0.91 | 0.55 | 96.096 | 56.422
Exaination/Treatment and Obs Area | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.2 | 120 | 0.91 | 0.55 | 132.132 | 75.8261
Exaination/Treatment and Obs Area CR | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.72 | 120 | 0.91 | 0.55 | 43.2432 | 24.8158
Emergency Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2 | 685 | 0.82 | 0.55 | 617.87 | 68.9328
Hallway | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.75 | 685 | 0.82 | 0.55 | 849.5712 | 94.7826
Hallway | W | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 9 | 685 | 0.82 | 0.55 | 2780.415 | 304.6788
Ultrasound N | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.6 | 120 | 0.91 | 0.55 | 36.036 | 20.6798
Ultrasound W | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.2 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1297.527 | 144.7589
Ultrasound CR | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.82 | 0.55 | 111.2166 | 10.8569
OPB Clinic OB-Gyne W | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.6 | 685 | 0.82 | 0.55 | 185.361 | 20.6798
OPB Clinic OB-Gyne S | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 55.1462
OPB Clinic OB-Gyne CR | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 10.8569
Canteen W | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 4.2 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1297.527 | 126.664
Canteen S | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 8.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 881.958 | 253.328
Canteen E | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 42.2213
Dietary | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 251.988 | 82.7194
Dietitian Office | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.8 | 230 | 0.83 | 0.55 | 293.986 | 96.5059
Cooking Area S | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.8 | 230 | 0.83 | 0.55 | 188.991 | 54.2846
Cooking Area E | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 2.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 723.36 | 72.3794
Washing Area | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.73 | 685 | 0.8 | 0.55 | 521.422 | 52.1735
Pressing Area | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2 | 685 | 0.8 | 0.55 | 602.8 | 68.9328
Film File Storage | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 12.4079
Waiting Area CR | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 10.8569
Work Area Laboratory | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 723.36 | 82.7194
Cadaver Holding Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.6 | 685 | 0.8 | 0.55 | 482.24 | 55.1462
[7 empty] | Total: |  | 13744.8383 | 2064.9042
[7 empty] | Overall Total Load: |  | 15809.7425
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | To | Ti | A(m^2) | SHGF | SCL | SC | Qsg (W) | Qth (W)
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Awning or Sliding | 2.8722
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Fixed | 2.8211
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
Hallway | W | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 2.7 | 685 | 0.82 | 0.55 | 834.1245 | 91.4036
Isolation Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Isolation Room CR | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.82 | 0.55 | 111.2166 | 10.8569
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
CSSR | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.95 | 685 | 0.82 | 0.55 | 602.4232 | 67.2095
Sterile Supply Room | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 5.02 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1550.8537 | 151.3937
Recovery Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 251.988 | 82.7194
Recovery Room CR | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 10.8569
Lounge Area | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.8 | 230 | 0.83 | 0.55 | 293.986 | 96.5059
DR 1 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 2 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 3 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
Anesthesia Off. and Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sterile Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Clean-up Room | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sub-Ster Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 55.1462
Chief of Clinics | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.1 | 685 | 0.8 | 0.55 | 632.94 | 72.3794
Conference Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3.6 | 685 | 0.8 | 0.55 | 1085.04 | 124.079
Chief of Hospital | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.72 | 685 | 0.8 | 0.55 | 819.808 | 93.7486
Reception (CR) | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.2 | 230 | 0.83 | 0.55 | 125.994 | 41.3597
Isolation Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Isolation Room CR | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 10.8569
[7 empty] | Total: |  | 12911.6367 | 2237.5402
[7 empty] | Overall Total Load |  | 15149.1769
THIRD FLOOR
Space | Orientation | U | To | Ti | A(m^2) | SHGF | SCL | SC | Qsg (W) | Qth (W)
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.31 | 120 | 0.91 | 0.55 | 138.7386 | 79.6174
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.31 | 120 | 0.91 | 0.55 | 138.7386 | 79.6174
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.31 | 120 | 0.91 | 0.55 | 138.7386 | 79.6174
5 Bed Ward | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.31 | 120 | 0.91 | 0.55 | 138.7386 | 79.6174
Hallway | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.7 | 685 | 0.82 | 0.55 | 834.1245 | 93.0593
Isolation Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
Solarium | W | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 3.35 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1034.9322 | 113.4082
Admitting | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 741.444 | 82.7194
Billing | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 741.444 | 82.7194
Cashier | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 741.444 | 82.7194
Personel's Dining W | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.23 | 685 | 0.82 | 0.55 | 688.925 | 76.8601
Personel's Dining CR | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.82 | 0.55 | 111.2166 | 10.8569
Personel's Dining S | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 251.988 | 82.7194
Female Toilet | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.72 | 230 | 0.83 | 0.55 | 75.5964 | 21.7138
Male Toilet | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.72 | 230 | 0.83 | 0.55 | 75.5964 | 21.7138
Hallway S | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0 | 230 | 0.83 | 0.55 | 0 | 0
Solarium | E | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 3.35 | 685 | 0.8 | 0.55 | 1009.69 | 113.4082
Private Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Private Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Private Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Private Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Isolation Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
Isolation Room CR | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 10.8569
[7 empty] | Total: |  | 11242.2046 | 1593.7539
[7 empty] | Overall Total Load |  | 12835.9585

## INFILTRATION LOAD
INFILTRATION LOAD | [8 empty] | VENTILATION LOAD
SPACE | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Ql (W) | SPACE | Occ | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Qw (W) | L/s-person
1.1 Power House | 149.7544 | 10.982 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0092932 | 162.3577 | 291.3582 | 1.1 Power House |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.2 Work Area | 38.6048 | 2.831 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 41.8538 | 82.0102 | 1.2 Work Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.3 Storage Room | 31.27 | 2.2019 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 28.4842 | 58.4184 | 1.3 Storage Room |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.4 Maintenance Office | 65.238 | 4.7841 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 70.7284 | 138.5884 | 1.4 Maintenance Office | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2422 | 8
1.4 Maintenance Office CR | 11.35 | 0.79923 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.3388 | 21.204 | 1.4 Maintenance Office CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.5 Female toilet | 73.1964 | 5.1542 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 66.6753 | 136.745 | 1.5 Female toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.6 Male Toilet | 73.3856 | 5.1676 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 66.8477 | 137.0985 | 1.6 Male Toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.7 Minor Operating Room | 93.5544 | 6.9516 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 107.0548 | 206.8172 | 1.7 Minor Operating Room | 6 | 90 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 1386 | 2677.5878 | 15
1.8 Equipment and supply storage area | 22.44 | 1.5802 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 20.4408 | 41.9223 | 1.8 Equipment and supply storage area |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.9 Examination/Treatment Area | 168.77 | 12.3765 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 182.9737 | 358.5268 | 1.9 Examination/Treatment Area | 6 | 48 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 709.632 | 1390.4844 | 8
1.9 Examination/Treatment Area CR | 14.8348 | 1.0446 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 13.5132 | 27.7143 | 1.9 Examination/Treatment Area CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.10 Cadaver Holding Room | 78.5512 | 5.7604 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 85.1621 | 166.8703 | 1.10 Cadaver Holding Room |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.11 Supply Room | 125.1572 | 9.1782 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 135.6904 | 265.8779 | 1.11 Supply Room | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.12 Bulk Storage | 15.9088 | 1.1202 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 14.4915 | 29.7207 | 1.12 Bulk Storage |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.13 Pharmacy | 82.9948 | 6.0863 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 89.9796 | 176.3101 | 1.13 Pharmacy | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8
1.14 Medical Records Office | 71.8048 | 5.2657 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 77.8479 | 152.5386 | 1.14 Medical Records Office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.15 Medical Records | 74.5232 | 5.465 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 80.7951 | 158.3135 | 1.15 Medical Records |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.16 PHILHEALTH | 68.5512 | 5.0271 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 74.3205 | 145.6268 | 1.16 PHILHEALTH | 5 | 40 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 591.36 | 1158.737 | 8
1.17 Doctor's Duty | 46.4248 | 3.4045 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 50.3319 | 98.6226 | 1.17 Doctor's Duty | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6843 | 2.5
1.18 Nurse Station (ER) | 523.8728 | 38.4173 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 567.9619 | 1112.8898 | 1.18 Nurse Station (ER) | 6 | 48 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 709.632 | 1390.4844 | 8
1.18 Nurse Station (ER) CR | 11.9092 | 0.83861 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.8482 | 22.2487 | 1.18 Nurse Station (ER) CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
HALLWAY | 2624.716 | 192.4792 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 2845.6121 | 5575.8187 | HALLWAY |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.21 Work Area (laboratory) | 131.44 | 9.7667 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 150.4075 | 290.5695 | 1.21 Work Area (laboratory) | 4 | 40 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 616 | 1190.039 | 10
1.23 Waiting area | 50.71 | 3.7187 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 54.9778 | 107.7259 | 1.23 Waiting area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.23 Waiting area CR | 12.9452 | 0.91156 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 11.7919 | 24.1841 | 1.23 Waiting area CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.24 OPD clinic dental 1 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 1.24 OPD clinic dental 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.25 OPD clinic dental 2 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 1.25 OPD clinic dental 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.26 Elevator | 35.8604 | 2.6298 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 38.8784 | 76.1801 | 1.26 Elevator |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.27 OPD clinic surgery 1 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 1.27 OPD clinic surgery 1 | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.28 OPD clinic surgery 2 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 1.28 OPD clinic surgery 2 | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.29 Cashier | 21.95 | 1.6097 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 23.7973 | 46.6295 | 1.29 Cashier | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5
1.30 Billing | 22.04 | 1.6163 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 23.8949 | 46.8207 | 1.30 Billing | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5
1.31 Admitting | 22.5452 | 1.6533 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 24.4426 | 47.8939 | 1.31 Admitting | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5
1.32 Film File Storage | 22.0812 | 1.5549 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 20.114 | 41.2519 | 1.32 Film File Storage |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.33 Radiologist Office | 36.5968 | 2.6838 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 39.6768 | 77.7445 | 1.33 Radiologist Office | 5 | 12.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 184.8 | 362.1053 | 2.5
1.34 Dark Room | 19.8088 | 1.4526 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 21.4759 | 42.0808 | 1.34 Dark Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2422 | 8
1.35 Control Booth | 101.0152 | 7.4078 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 109.5166 | 214.5918 | 1.35 Control Booth | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8
1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 57.5244 | 4.2185 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.3657 | 122.202 | 1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.39 OPD Records | 41.672 | 3.0559 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 45.1791 | 88.526 | 1.39 OPD Records |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.40 OPD info. And admitting | 39.922 | 2.9276 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 43.2818 | 84.8084 | 1.40 OPD info. And admitting | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.41 OPD Clinic Medical 1 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 1.41 OPD Clinic Medical 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.42 OPD Clinic Medical 2 | 57.7424 | 4.2344 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.602 | 122.6651 | 1.42 OPD Clinic Medical 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.44 Waste Disposal Area | 57.4556 | 4.2134 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 62.2911 | 122.0559 | 1.44 Waste Disposal Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.46 Pressing Area | 33.724 | 2.4731 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.5622 | 71.6416 | 1.46 Pressing Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.47 Linen Storage | 33.2548 | 2.3417 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 30.2921 | 62.1264 | 1.47 Linen Storage |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.49 Linen Office | 33.75 | 2.475 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.5904 | 71.6969 | 1.49 Linen Office |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.50 Admin Office | 54.428 | 3.9914 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.0087 | 115.6242 | 1.50 Admin Office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.51 Male Toilet | 69.0396 | 4.8615 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 62.8889 | 128.9793 | 1.51 Male Toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.53 Washing Area | 68.5068 | 5.0238 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 74.2723 | 145.5325 | 1.53 Washing Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.54 Receiving Sorting Area | 34.2844 | 2.5142 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 37.1698 | 72.8321 | 1.54 Receiving Sorting Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.55 Administrative office | 141.2708 | 10.3599 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 153.1602 | 300.1088 | 1.55 Administrative office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.56 Social Welfare | 54.3936 | 3.9889 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 58.9714 | 115.5511 | 1.56 Social Welfare | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5
1.57 Female Toilet | 68.1712 | 4.8004 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 62.0978 | 127.357 | 1.57 Female Toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.58 OPD Info. And admitting | 41.7668 | 3.0629 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 45.2819 | 88.7274 | 1.58 OPD Info. And admitting | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5
1.59 OPD records | 46.3676 | 3.4003 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 50.2699 | 98.5011 | 1.59 OPD records |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.60 Ultrasound | 76.3076 | 5.5959 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 82.7296 | 162.1041 | 1.60 Ultrasound | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8
1.60 Ultrasound CR | 10.1376 | 0.71386 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.2344 | 18.939 | 1.60 Ultrasound CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.61 Cooking Area | 136.8608 | 9.6373 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 124.6679 | 255.6824 | 1.61 Cooking Area |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.62 Dry storage | 10.3764 | 0.73067 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.452 | 19.3851 | 1.62 Dry storage | 5 | 12.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 161.7 | 331.6319 | 2.5
1.63 Cold Storage | 7.85 | 0.55277 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 7.1506 | 14.6653 | 1.63 Cold Storage | 5 | 12.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 161.7 | 331.6319 | 2.5
1.64 Supply Receiving Area | 22.8736 | 1.6774 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 24.7986 | 48.5916 | 1.64 Supply Receiving Area | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5
1.65 Dietician's Office | 36.9 | 2.706 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 40.0055 | 78.3886 | 1.65 Dietician's Office | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5
1.65 Dietician's Office CR | 7.78 | 0.54784 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 7.0869 | 14.5345 | 1.65 Dietician's Office CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.66 Dietary | 152.13 | 11.1562 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 164.9333 | 323.1776 | 1.66 Dietary | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.67 Staff Dining | 203.5524 | 14.9272 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 220.6834 | 432.4168 | 1.67 Staff Dining | 8 | 64 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 946.176 | 1853.9793 | 8
1.68 OPD clinic Ob-gyne | 108.0224 | 7.9216 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 117.1136 | 229.4775 | 1.68 OPD clinic Ob-gyne | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6843 | 2.5
1.68 OPD clinic Ob-gyne CR | 10.1376 | 0.71386 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.2344 | 18.939 | 1.68 OPD clinic Ob-gyne CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
1.69 Garbage Disposal area | 9.12 | 0.6688 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 9.8875 | 19.3741 | 1.69 Garbage Disposal area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
1.70 Canteen | 726.7968 | 51.1786 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 662.0465 | 1357.7967 | 1.70 Canteen | 20 | 160 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 2069.76 | 4244.8882 | 8
[5 empty] | Total |  | 8169.4957 | 16087.9229
[5 empty] | Total Load |  | 24257.4187 | [8 empty] | 11217.976 | 22144.7074
SECOND FLOOR
SPACE | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Ql (W) | SPACE | Occ. | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs(W) | Ql(W) | L/s-person
5-Bed Ward 1 | 137.1076 | 10.0546 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 148.4053 | 291.2646 | 5-Bed Ward 1 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13
5-Bed Ward 1 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | 5-Bed Ward 1 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
5-Bed Ward 2 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 148.3321 | 291.121 | 5-Bed Ward 2 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13
5-Bed Ward 2 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | 5-Bed Ward 2 CR | 5 | 65 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 840.84 | 1724.4864 | 13
Hallway 1 | 881.3296 | 64.6308 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 953.9512 | 1872.2532 | Hallway 1 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Hallway 2 | 573.1645 | 42.0321 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 620.3933 | 1217.6025 | Hallway 2 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Hallway 3 | 315.0296 | 23.1022 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 340.988 | 669.2334 | Hallway 3 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Hallway 4 | 398.6188 | 29.232 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 431.465 | 846.8062 | Hallway 4 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Hallway 5 | 571.5204 | 41.9115 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 618.6137 | 1214.1098 | Hallway 5 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
5-Bed Ward 3 | 137.16 | 10.0584 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 148.462 | 291.376 | 5-Bed Ward 3 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13
5-Bed Ward 3 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | 5-Bed Ward 3 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
5-Bed Ward 4 | 136.47 | 10.0078 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.7151 | 289.9102 | 5-Bed Ward 4 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13
5-Bed Ward 4 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | 5-Bed Ward 4 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Isolation Room 1 | 54.6952 | 4.011 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.2021 | 116.1918 | Isolation Room 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
Isolation Room 1 CR | 10.4924 | 0.73884 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5421 | 19.6018 | Isolation Room 1 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 1 | 55.6824 | 4.0834 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 60.2706 | 118.289 | Private Room 1 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 1 CR | 10.462 | 0.7367 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5145 | 19.545 | Private Room 1 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 2 | 55.5016 | 4.0701 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 60.0749 | 117.9049 | Private Room 2 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 2 CR | 10.4788 | 0.73788 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5297 | 19.5764 | Private Room 2 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Chief Nurse | 122.848 | 9.0089 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 132.9707 | 260.9722 | Chief Nurse | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5
Chief Nurse CR | 10.5496 | 0.74287 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5941 | 19.7087 | Chief Nurse CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Treatment Room | 71.7652 | 5.2628 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 77.6787 | 152.4545 | Treatment Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8
Nurse Station | 91.316 | 6.6965 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 98.8404 | 193.9872 | Nurse Station | 8 | 64 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 946.176 | 1853.9789 | 8
Nurse Station CR | 9.6484 | 0.67941 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 8.7746 | 18.0251 | Nurse Station CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Dirty Utility | 19.1476 | 1.3483 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 17.4134 | 35.7714 | Dirty Utility | 1 | 2.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 32.34 | 66.3264 | 2.5
Clean Linen | 9.8324 | 0.69236 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 8.9419 | 18.3688 | Clean Linen | 1 | 2.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 32.34 | 66.3264 | 2.5
Private Room 3 | 55.494 | 4.0696 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 60.0667 | 117.8887 | Private Room 3 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 3 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | Private Room 3 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 4 | 55.5712 | 4.0752 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 60.1503 | 118.0527 | Private Room 4 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 4 CR | 10.47 | 0.73726 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5217 | 19.56 | Private Room 4 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Isolation Room 2 | 54.8264 | 4.0206 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.3441 | 116.4705 | Isolation Room 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
Isolation Room 2 CR | 10.4852 | 0.73833 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.5356 | 19.5884 | Isolation Room 2 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Reception | 44.2088 | 3.242 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 47.8516 | 93.915 | Reception | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13
Private Room 5 | 54.7252 | 4.0132 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.2346 | 116.2555 | Private Room 5 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 5 CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6036 | 19.7281 | Private Room 5 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Chief of Hospital | 74.9276 | 5.4947 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 81.1016 | 159.1725 | Chief of Hospital | 4 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Chief of Hospital CR | 27.7184 | 1.9518 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 25.208 | 51.7833 | Chief of Hospital CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
3-Bed Ward 1 | 101.488 | 7.4425 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 109.8506 | 215.5961 | 3-Bed Ward 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
3-Bed Ward 1 CR | 10.4348 | 0.73478 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.4897 | 19.4942 | 3-Bed Ward 1 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Elevator | 26.4604 | 1.9404 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 28.6407 | 56.2112 | Elevator |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
3-Bed Ward 2 | 101.92 | 7.4741 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.3182 | 216.5138 | 3-Bed Ward 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
3-Bed Ward 2 CR | 10.4348 | 0.73478 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.4897 | 19.4942 | 3-Bed Ward 2 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 6 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.5372 | 116.8495 | Private Room 6 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 6 CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6036 | 19.7281 | Private Room 6 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Conference Room | 153.8148 | 11.2798 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 166.4891 | 326.7566 | Conference Room | 20 | 260 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 3843.84 | 7531.7892 | 13
3-Bed Ward 3 | 101.488 | 7.4425 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 109.8506 | 215.5961 | 3-Bed Ward 3 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
3-Bed Ward 3 CR | 10.4348 | 0.73478 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.4897 | 19.4942 | 3-Bed Ward 3 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
3-Bed Ward 4 | 101.92 | 7.4741 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.3182 | 216.5138 | 3-Bed Ward 4 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13
3-Bed Ward 4 CR | 10.4348 | 0.73478 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.4897 | 19.4942 | 3-Bed Ward 4 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 7 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.5372 | 116.8495 | Private Room 7 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 7 CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6036 | 19.7281 | Private Room 7 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 8 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 59.5372 | 116.8495 | Private Room 8 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13
Private Room 8 CR | 10.56 | 0.7436 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 9.6036 | 19.7281 | Private Room 8 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Chief of Clinics | 85.4464 | 6.2661 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 92.4872 | 181.5181 | Chief of Clinics | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5
Chief of Clinics CR | 6.6584 | 0.46886 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 6.0554 | 12.4392 | Chief of Clinics CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
CSSR | 125.7552 | 9.222 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 136.1174 | 267.1482 | CSSR |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Delivery Room | 139.9448 | 10.3987 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 159.8796 | 309.3707 | Delivery Room | 5 | 40 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 616 | 1190.0388 | 8
Sub-Ster Room 1 | 21.6444 | 1.5241 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 19.6841 | 40.4359 | Sub-Ster Room 1 | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
Labor Room | 102.9944 | 7.5529 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 111.4811 | 218.7962 | Labor Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8
Labor Room CR | 15.452 | 1.0881 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 14.0525 | 28.8673 | Labor Room CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Pathologic Nursery | 67.1976 | 4.9278 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 72.7347 | 142.7513 | Pathologic Nursery | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5
Pre-mature nursery | 67.1996 | 4.928 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 72.7368 | 142.7555 | Pre-mature nursery | 10 | 25 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 369.6 | 724.2105 | 2.5
Breastfeeding room | 40.9032 | 2.9996 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 44.2736 | 86.8927 | Breastfeeding room | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5
Pre-operation area | 76.0028 | 5.6474 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 86.8292 | 168.0165 | Pre-operation area | 4 | 60 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 924 | 1785.0582 | 15
Autoclave area | 59.95 | 4.3963 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 64.8899 | 127.3548 | Autoclave area | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9894 | 8
Autoclave area CR | 6.72 | 0.4732 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 6.1114 | 12.5543 | Autoclave area CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Sterile supply room | 86.4024 | 6.0842 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 78.577 | 161.4164 | Sterile supply room | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
Work Area 1 | 94.4012 | 6.9228 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 102.1799 | 200.5413 | Work Area 1 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0
Major Operating Room | 140.17 | 10.4154 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 160.1369 | 309.8685 | Major Operating Room | 5 | 75 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 1155 | 2231.3228 | 15
Sub-Ster Room 2 | 22.7648 | 1.603 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 20.703 | 42.5291 | Sub-Ster Room 2 | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
Jan.Clo. | 16.5352 | 1.1644 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 15.0376 | 30.891 | Jan.Clo. | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
Clean up room | 51.64 | 3.6363 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 46.963 | 96.4735 | Clean up room | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
Sterile Instrument Supply Storage Area | 29.9136 | 2.1064 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 27.2044 | 55.8844 | Sterile Instrument Supply Storage Area | 5 | 12.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 161.7 | 331.632 | 2.5
Anesthesia Office & Storage | 70.0828 | 4.935 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 63.7355 | 130.9282 | Anesthesia Office & Storage | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5
DR-1 | 11.2 | 0.78867 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.1856 | 20.9238 | DR-1 |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
DR-2 | 11.2 | 0.78867 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.1856 | 20.9238 | DR-2 |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
DR-3 | 11.2 | 0.78867 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 10.1856 | 20.9238 | DR-3 |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Lounge Area | 165.2084 | 12.1153 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 178.8216 | 350.9606 | Lounge Area | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8
Recovery Room | 187.8968 | 13.7791 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 203.3795 | 399.1587 | Recovery Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8
Recovery Room CR | 8.3604 | 0.58871 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 7.6032 | 15.6188 | Recovery Room CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
[5 empty] | Total: |  | 7292.9802 | 14355.1286
[5 empty] | Overall Total Load |  | 21648.1088 | [8 empty] | 23095.996 | 45314.138
Space | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs | Ql | Space | Occ. | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs(W) | Ql(W) | L/s-person
5-Bed Ward 1 | 137.1076 | 10.0546 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.6466 | 291.2737 | 5-Bed Ward 1 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
5-Bed Ward 2 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 5-Bed Ward 2 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Waiting Area 1 | 149.6348 | 10.9732 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 162.2281 | 317.8867 | Waiting Area 1 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Waiting Area 2 | 149.6348 | 10.9732 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 162.2281 | 317.8867 | Waiting Area 2 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
5-Bed Ward 3 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 5-Bed Ward 3 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
5-Bed Ward 4 | 137.04 | 10.0496 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 148.5733 | 291.1301 | 5-Bed Ward 4 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Isolation Room 1 | 40.5572 | 2.9742 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 43.9705 | 86.1604 | Isolation Room 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 1 | 55.6888 | 4.0838 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.3756 | 118.3062 | Private Room 1 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 2 | 55.4952 | 4.0696 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.1657 | 117.895 | Private Room 2 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Chief Nurse | 122.848 | 9.0089 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 133.1869 | 260.9804 | Chief Nurse | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 147.84 | 289.6932 | 2.5
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Treatment Room | 71.7652 | 5.2628 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 77.805 | 152.4592 | Treatment Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 354.816 | 695.2637 | 8
Nurse Station | 91.316 | 6.6965 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 99.0012 | 193.9933 | Nurse Station |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Dirty Utility | 19.1476 | 1.3483 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 17.4417 | 35.7714 | Dirty Utility |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Clean Linen | 9.8324 | 0.69236 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 8.9564 | 18.3688 | Clean Linen |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Private Room 3 | 55.494 | 4.0696 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.1644 | 117.8924 | Private Room 3 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 4 | 55.5712 | 4.0752 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 60.2481 | 118.0564 | Private Room 4 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Isolation Room 2 | 40.6864 | 2.9837 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 44.1106 | 86.4349 | Isolation Room 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 5 | 63.4476 | 4.6528 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 68.7874 | 134.7892 | Private Room 5 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 6 | 63.4476 | 4.6528 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 68.7874 | 134.7892 | Private Room 6 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
3-Bed Ward 1 | 99.132 | 7.2697 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 107.4749 | 210.5977 | 3-Bed Ward 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
3-Bed Ward 2 | 99.5636 | 7.3013 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 107.9429 | 211.5146 | 3-Bed Ward 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 7 | 54.7252 | 4.0132 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.3309 | 116.2592 | Private Room 7 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 8 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | Private Room 8 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 9 | 64.0448 | 4.6966 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 69.4348 | 136.0579 | Private Room 9 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 10 | 64.0448 | 4.6966 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 69.4348 | 136.0579 | Private Room 10 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Elevator | 35.8604 | 2.6298 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 38.8784 | 76.1825 | Elevator |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Private Room 11 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | Private Room 11 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 12 | 55.0048 | 4.0337 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 59.634 | 116.8531 | Private Room 12 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Waiting Area | 93.9316 | 6.8883 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 101.8369 | 199.5499 | Waiting Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Private Room 13 | 43.0288 | 3.1554 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 46.6501 | 91.4111 | Private Room 13 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Private Room 14 | 45.26 | 3.3191 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 49.0691 | 96.1511 | Private Room 14 | 2 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
Solarium 1 | 53.2332 | 3.9038 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 57.7133 | 113.0895 | Solarium 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 73.92 | 144.8466 | 2.5
Stretcher's Wheelchair Nook 1 | 44.3488 | 3.2522 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 48.0812 | 94.2154 | Stretcher's Wheelchair Nook 1 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Stretcher's Wheelchair Nook 2 | 33.1 | 2.4273 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 35.8857 | 70.3182 | Stretcher's Wheelchair Nook 2 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Solarium 2 | 53.87 | 3.9505 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 58.4037 | 114.4424 | Solarium 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 73.92 | 144.8466 | 2.5
Water Tank 1 and 2 | 735.7752 | 53.9568 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 797.698 | 1563.0935 | Water Tank 1 and 2 |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Chapel | 235.4404 | 17.2656 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 255.2551 | 500.1736 | Chapel |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Male Toilet | 69.7808 | 4.9137 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 63.564 | 130.364 | Male Toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Female Toilet | 69.9224 | 4.9237 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 63.693 | 130.6285 | Female Toilet |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0
Waiting Area | 174.3656 | 12.7868 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 189.0402 | 370.4253 | Waiting Area |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
Admitting | 43.6024 | 3.1975 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 47.272 | 92.6297 | Admitting | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5
Billing | 43.1324 | 3.163 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 46.7624 | 91.6312 | Billing | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5
Cashier | 37.6652 | 2.7621 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 40.8351 | 80.0166 | Cashier | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5
Personel's dining | 107.9832 | 7.9188 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 117.0711 | 229.4014 | Personel's dining | 10 | 80 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 1182.72 | 2317.5456 | 8
[11 empty] | 0 | 34.5 |  | 0.018137 |  | 0 | 0
HALLWAY | 2512.0732 | 184.2187 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 2723.4893 | 5336.6916 | HALLWAY |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0
[5 empty] | Total |  | 7095.5421 | 13917.7967
[5 empty] | Total Load |  | 21013.3389 | [8 empty] | 13091.232 | 25652.3329

## Sheet1
Total Loads
External Wall Load | 118466.482
Glass Load | 43794.8778
Infiltration | 66918.8663

## References
Reference |  |  |  |  | Awning or Sliding | 2.8722
First Floor |  |  |  |  | Fixed | 2.8211 | References |  | Ground |  | Second | Third
Walls | [6 empty] | Daily Range | 8.1 | no. of changes/hr | Area (m2) | Area | no.of changes/hr | Area (m2)
Length | Area |  | Width | Length |  |  | Tdb | 34.5 | 0.264 | 37.4386 | 34.2769 | 0.264 | 34.2769
4 | 4 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 9.6512 | 2.6175 | 0.18 | 2.6175
| 0 |  | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 7.8175 | 34.26 | 0.264 | 34.26
1.2 | 1.2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 16.3095 | 2.6175 | 0.18 | 2.6175
0.6 | 0.36 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2535 | 2.8375 | 220.3324 | 0.264 | 37.4087
1.2 | 0.72 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2535 | 18.2991 | 143.2911 | 0.264 | 37.4087
1.2 | 0.72 |  | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 18.3464 | 78.7574 | 0.264 | 34.26
1.6 | 1.6 |  | 2.2 | 1 |  |  |  |  | 0.2675 | 23.3886 | 99.6547 | 0.18 | 2.6175
4.4 | 4.4 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2535 | 5.61 | 142.8801 | 0.264 | 34.26
| 0 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 42.1925 | 34.29 | 0.18 | 2.6175
1.2 | 0.72 |  | 2.75 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 3.7087 | 2.6175 | 0.264 | 10.1393
1.6 | 1.6 |  | 3.6 | 2.5 |  |  |  |  | 0.264 | 19.6378 | 34.1175 | 0.18 | 2.6222
4.4 | 4.4 |  | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 31.2893 | 2.6175 | 0.264 | 13.9222
8.15 | 8.15 |  | 4.2 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 3.9772 | 13.6738 | 0.18 | 2.6155
2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 20.7487 | 2.6231 | 0.264 | 13.8738
0.6 | 0.36 |  | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 17.9512 | 13.9206 | 0.18 | 2.6186
0.6 | 0.36 |  | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 18.6308 | 2.6155 | 0.264 | 30.712
2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 17.1378 | 13.8754 | 0.18 | 2.6374
4.8 | 4.8 |  | 4.2 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 11.6062 | 2.6197 | 0.264 | 17.9413
0.6 | 0.36 |  | 8.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 130.9682 | 30.712 | 0.264 | 22.829
| 0 |  | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 2.9773 | 2.6374 | 0.18 | 2.415
4.2 | 4.2 |  | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 656.179 | 17.9413 | 0.2535 | 4.7869
2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 1 |  |  |  |  | 0.2675 | 32.86 | 22.829 | 0.2535 | 2.4581
2.8 | 1.68 |  | 1.8 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 12.6775 | 2.4121 | 0.264 | 13.8735
2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 3.2363 | 4.7869 | 0.18 | 2.6175
| 0 |  | 1.73 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.3811 | 2.4581 | 0.264 | 13.8928
2.2 | 2.2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.3811 | 13.8735 | 0.18 | 2.6175
| 0 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 8.9651 | 2.6175 | 0.264 | 10.1716
0.6 | 0.36 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 14.4356 | 13.8928 | 0.18 | 2.6213
| 0 |  | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.4356 | 2.6175 | 0.264 | 15.8619
| 0 |  | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 5.4875 | 13.7066 | 0.18 | 2.64
14 | 14 | [7 empty] | 0.264 | 5.51 | 2.6213 | 0.264 | 15.8619
| 0 | [7 empty] | 0.264 | 5.6363 | 11.0522 | 0.18 | 2.64
[9 empty] | 0.2535 | 5.5203 | 13.6813 | 0.264 | 24.783
Third Floor | [8 empty] | 0.264 | 9.1492 | 2.64 | 0.18 | 2.64
Wall | [8 empty] | 0.264 | 4.9522 | 18.7319 | 0.264 | 24.8909
Doors | Windows | Wall Length | Width | Length |  |  |  |  | 0.264 | 25.2538 | 6.9296 | 0.18 | 2.64
0 | 0 | 6.5 | 2.31 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.3811 | 25.372 | 0.264 | 13.6813
0 | 4.6 | 6 | 2.31 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.3811 | 2.6087 | 0.18 | 2.64
0 | 4.6 | 6 | 2.31 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 10.418 | 6.6151 | 0.264 | 13.7512
0 | 0 | 10.23 | 2.31 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 9.9805 | 25.48 | 0.18 | 2.64
0 | 0 | 17 | 2.7 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.4356 | 2.6087 | 0.264 | 16.0112
0 | 0 | 10.23 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.4356 | 13.7512 | 0.18 | 2.64
0 | 4.6 | 6 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 14.3639 | 2.64 | 0.264 | 16.0112
0 | 4.6 | 6 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 8.431 | 38.4537 | 0.18 | 2.64
0 | 0 | 6.5 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 8.3137 | 25.372 | 0.264 | 8.9651
0 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 8.4375 | 2.6087 | 0.264 | 13.7512
0 | 1.4 | 3.7 | 3.35 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 13.607 | 25.48 | 0.18 | 2.64
0 | 1.4 | 2.35 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 17.2599 | 2.6087 | 0.264 | 13.7512
0 | 0 | 3 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 17.1267 | 13.7512 | 0.18 | 2.64
0 | 1.4 | 3 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 8.5711 | 2.64 | 0.264 | 23.4829
0 | 1.4 | 3 | 2.23 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 35.3177 | 13.7512 | 0.264 | 10.7572
0 | 1.4 | 3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 13.5984 | 2.64 | 0.18 | 2.64
0 | 1.4 | 3 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 17.0428 | 21.3616 | 0.264 | 11.315
0 | 3.35 | 3.75 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 10.4417 | 1.6646 | 0.18 | 2.64
0 | 0 | 3 | 1.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.264 | 11.5919 | 31.4388 | 0.264 | 13.3083
0 | 2.4 | 3.9 | [6 empty] | 0.264 | 19.0769 | 34.9862 | 0.264 | 11.0872
0 | 2.4 | 3.9 | 3.35 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 2.5344 | 5.4111 | 0.264 | 8.275
0 | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 34.2152 | 25.7486 | 0.264 | 13.4675
0 | 2.23 | 2.48 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 2.5941 | 3.863 | 0.264 | 183.9438
0 | 0.6 | 1.88 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.2535 | 1.9625 | 16.7994 | 0.264 | 58.8601
0 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 5.7184 | 16.7999 | 0.2535 | 17.4452
0 | 2.4 | 5.7 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 0.264 | 9.225 | 10.2258 | 0.2535 | 17.4806
0 | 0 | 4.8 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2535 | 1.945 | 19.0007 | 0.264 | 43.5914
0 | 1.2 | 3 | [6 empty] | 0.264 | 38.0325 | 14.9875 | 0.264 | 10.9006
0 | 1.2 | 3 | [6 empty] | 0.264 | 50.8881 | 1.68 | 0.264 | 10.7831
0 |  | 6 | [6 empty] | 0.264 | 27.0056 | 21.6006 | 0.264 | 9.4163
0 | 0 | 12 | [6 empty] | 0.2535 | 2.5344 | 23.6003 | 0.264 | 26.9958
0 | 0 | 15.4 | [6 empty] | 0.264 | 2.28 | 35.0425 | 0.18 | 2.64
0 | 0 | 2.22 | [6 empty] | 0.2535 | 181.6992 | 5.6912 | 0.264 | 628.0183
0 | 3.33 | 3.75 | [8 empty] | 4.1338
0 | 1.4 | 3 | [8 empty] | 12.91
0 | 1.4 | 3 | [8 empty] | 7.4784
0 | 1.4 | 3 | [8 empty] | 17.5207
0 | 1.4 | 3 | [8 empty] | 2.8
0 | 0 | 2.22 | [8 empty] | 2.8
0 | 1.4 | 3.7 | [8 empty] | 2.8
0 | 0.6 | 2.35 | [8 empty] | 41.3021
5 | 0 | 3.1 | [8 empty] | 46.9742
2.0901
Note on E60: Adrian: Hallway