## Sheet1
VENTILATION LOAD | [9 empty] | OCCUPANT LOAD
SPACE | Occ | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Qw (W) | L/s-person | SPACE | Occ | Gain/person | Sensible | Latent | CLF | Qs (W) | Ql (W)
1.4 Maintenance Office | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2422 | 8 | 1.4 Maintenance Office | 3 | 70 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 115.92 | 25.76
1.7 Minor Operating Room | 6 | 90 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 1386 | 2677.5878 | 15 | 1.7 Minor Operating Room | 6 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 414 | 69
1.9 Examination/Treatment Area | 6 | 48 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 709.632 | 1390.4844 | 8 | 1.9 Examination/Treatment Area | 6 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 331.2 | 36.8
1.11 Supply Room | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.11 Supply Room | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 69
1.13 Pharmacy | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8 | 1.13 Pharmacy | 4 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 276 | 69
1.14 Medical Records Office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.14 Medical Records Office | 2 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 151.8 | 62.1
1.16 PHILHEALTH | 5 | 40 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 591.36 | 1158.737 | 8 | 1.16 PHILHEALTH | 5 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 379.5 | 62.1
1.17 Doctor's Duty | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6843 | 2.5 | 1.17 Doctor's Duty | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 36.8
1.18 Nurse Station (ER) | 6 | 48 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 709.632 | 1390.4844 | 8 | 1.18 Nurse Station (ER) | 6 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 331.2 | 36.8
1.21 Work Area (laboratory) | 4 | 40 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 616 | 1190.039 | 10 | 1.21 Work Area (laboratory) | 4 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 276 | 69
1.24 OPD clinic dental 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.24 OPD clinic dental 1 | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 69
1.25 OPD clinic dental 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.25 OPD clinic dental 2 | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 69
1.27 OPD clinic surgery 1 | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | 1.27 OPD clinic surgery 1 | 3 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 207 | 69
1.28 OPD clinic surgery 2 | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | 1.28 OPD clinic surgery 2 | 3 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 207 | 69
1.29 Cashier | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5 | 1.29 Cashier | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
1.30 Billing | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5 | 1.30 Billing | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
1.31 Admitting | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 36.96 | 72.4211 | 2.5 | 1.31 Admitting | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
1.33 Radiologist Office | 5 | 12.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 184.8 | 362.1053 | 2.5 | 1.33 Radiologist Office | 5 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 345 | 69
1.34 Dark Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2422 | 8 | 1.34 Dark Room | 3 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 165.6 | 36.8
1.35 Control Booth | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8 | 1.35 Control Booth | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 36.8
1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.37 OPD Clinic Pedia 1 | 2 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 110.4 | 36.8
1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.38 OPD Clinic Pedia 2 | 2 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 110.4 | 36.8
1.40 OPD info. And admitting | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0 |  | 1.40 OPD info. And admitting | 3 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 227.7 | 62.1
1.41 OPD Clinic Medical 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.41 OPD Clinic Medical 1 | 2 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 110.4 | 36.8
1.42 OPD Clinic Medical 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.42 OPD Clinic Medical 2 | 2 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 110.4 | 36.8
1.50 Admin Office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.50 Admin Office | 2 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 151.8 | 62.1
1.55 Administrative office | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.55 Administrative office | 2 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 151.8 | 62.1
1.56 Social Welfare | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | 1.56 Social Welfare | 3 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 165.6 | 36.8
1.58 OPD Info. And admitting | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | 1.58 OPD Info. And admitting | 3 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 227.7 | 62.1
1.59 OPD records |  | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0 |  | 1.59 OPD records |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0
1.60 Ultrasound | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9896 | 8 | 1.60 Ultrasound | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 36.8
1.64 Supply Receiving Area | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 73.92 | 144.8421 | 2.5 | 1.64 Supply Receiving Area | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 69
1.65 Dietician's Office | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | 1.65 Dietician's Office | 3 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 227.7 | 62.1
1.66 Dietary | 3 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0 |  | 1.66 Dietary | 3 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 165.6 | 36.8
1.67 Staff Dining | 8 | 64 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 946.176 | 1853.9793 | 8 | 1.67 Staff Dining | 8 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 441.6 | 36.8
1.68 OPD clinic Ob-gyne | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6843 | 2.5 | 1.68 OPD clinic Ob-gyne | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 36.8
1.70 Canteen | 20 | 160 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 2069.76 | 4244.8882 | 8 | 1.70 Canteen | 20 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 1104 | 36.8
[7 empty] | 11116.336 | 21915.97 | [7 empty] | 8168.22 | 1888.76
SPACE | Occ. | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs(W) | Ql(W) | L/s-person | SPACE | Occ | gain per person | sensible | latent | CLF | Qs (W) | Ql (W)
5-Bed Ward 1 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13 | 5-Bed Ward 1 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 87.5
5-Bed Ward 2 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13 | 5-Bed Ward 2 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 87.5
5-Bed Ward 3 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13 | 5-Bed Ward 3 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 87.5
5-Bed Ward 4 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13 | 5-Bed Ward 4 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 87.5
Isolation Room 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | Isolation Room 1 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
Private Room 1 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 1 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Private Room 2 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 2 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Chief Nurse | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5 | Chief Nurse | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 160
Treatment Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8 | Treatment Room | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
Nurse Station | 8 | 64 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 946.176 | 1853.9789 | 8 | Nurse Station | 8 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 441.6 | 320
Dirty Utility | 1 | 2.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 32.34 | 66.3264 | 2.5 | Dirty Utility | 1 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 69 | 75
Clean Linen | 1 | 2.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 32.34 | 66.3264 | 2.5 | Clean Linen | 1 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 69 | 75
Private Room 3 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 3 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Private Room 4 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 4 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Isolation Room 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | Isolation Room 2 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
Reception | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 960.96 | 1882.9473 | 13 | Reception | 5 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 276 | 200
Private Room 5 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 5 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Chief of Hospital | 4 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 0 | 0 |  | Chief of Hospital | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 160
3-Bed Ward 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | 3-Bed Ward 1 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
3-Bed Ward 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | 3-Bed Ward 2 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
Private Room 6 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 6 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Conference Room | 20 | 260 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 3843.84 | 7531.7892 | 13 | Conference Room | 20 | 175 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 1610 | 1750
3-Bed Ward 3 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | 3-Bed Ward 3 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
3-Bed Ward 4 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 576.576 | 1129.7684 | 13 | 3-Bed Ward 4 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
3-Bed Ward 4 CR |  | 0 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 0 | 0 |  | 3-Bed Ward 4 CR |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0
Private Room 7 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 7 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Private Room 8 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 384.384 | 753.1789 | 13 | Private Room 8 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 35
Chief of Clinics | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5 | Chief of Clinics | 4 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 303.6 | 270
Delivery Room | 5 | 40 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 616 | 1190.0388 | 8 | Delivery Room | 5 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 345 | 375
Sub-Ster Room 1 | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Sub-Ster Room 1 | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 150
Labor Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8 | Labor Room | 3 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 207 | 225
Pathologic Nursery | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 147.84 | 289.6842 | 2.5 | Pathologic Nursery | 4 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 193.2 | 70
Pre-mature nursery | 10 | 25 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 369.6 | 724.2105 | 2.5 | Pre-mature nursery | 10 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 483 | 175
Breastfeeding room | 3 | 7.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 110.88 | 217.2632 | 2.5 | Breastfeeding room | 3 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 165.6 | 120
Pre-operation area | 4 | 60 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 924 | 1785.0582 | 15 | Pre-operation area | 4 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 276 | 300
Autoclave area | 4 | 32 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 473.088 | 926.9894 | 8 | Autoclave area | 4 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 220.8 | 160
Sterile supply room | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Sterile supply room | 2 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 110.4 | 80
Major Operating Room | 5 | 75 | 34.5 | 22 | 0.018137 | 0.0082198 | 1155 | 2231.3228 | 15 | Major Operating Room | 5 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 345 | 375
Sub-Ster Room 2 | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Sub-Ster Room 2 | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 150
Jan.Clo. | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Jan.Clo. | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 150
Clean up room | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Clean up room | 2 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 138 | 150
Sterile Instrument Supply Storage Area | 5 | 12.5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 161.7 | 331.632 | 2.5 | Sterile Instrument Supply Storage Area | 5 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 276 | 200
Anesthesia Office & Storage | 2 | 5 | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 | 64.68 | 132.6528 | 2.5 | Anesthesia Office & Storage | 2 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 151.8 | 135
Lounge Area | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8 | Lounge Area | 3 | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 207 | 225
Recovery Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084806 | 354.816 | 695.2421 | 8 | Recovery Room | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 52.5
[7 empty] | 22255.156 | 43589.6516 | [7 empty] | 9641.6 | 7100
Space | Occ. | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs(W) | Ql(W) | L/s-person | SPACE | Occ | gain per person | sensible heat | latent heat | CLF | Qs (W) | Ql (W)
5-Bed Ward 1 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13 | 5-Bed Ward 1 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 80.5
5-Bed Ward 2 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13 | 5-Bed Ward 2 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 80.5
5-Bed Ward 3 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13 | 5-Bed Ward 3 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 80.5
5-Bed Ward 4 | 5 | 65 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 960.96 | 1883.0058 | 13 | 5-Bed Ward 4 | 5 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 241.5 | 80.5
Isolation Room 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13 | Isolation Room 1 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 48.3
Private Room 1 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 1 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 2 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 2 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Chief Nurse | 4 | 10 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 147.84 | 289.6932 | 2.5 | Chief Nurse | 4 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 303.6 | 248.4
Treatment Room | 3 | 24 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 354.816 | 695.2637 | 8 | Treatment Room | 3 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 165.6 | 110.4
Private Room 3 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 3 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 4 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 4 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Isolation Room 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13 | Isolation Room 2 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 48.3
Private Room 5 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 5 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 6 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 6 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
3-Bed Ward 1 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13 | 3-Bed Ward 1 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 48.3
3-Bed Ward 2 | 3 | 39 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 576.576 | 1129.8035 | 13 | 3-Bed Ward 2 | 3 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 144.9 | 48.3
Private Room 7 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 7 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 8 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 8 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 9 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 9 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 10 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 10 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 11 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 11 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 12 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 12 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 13 | 2 | 26 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 384.384 | 753.2023 | 13 | Private Room 13 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Private Room 14 | 2 | 0 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 0 | 0 |  | Private Room 14 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Solarium 1 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 73.92 | 144.8466 | 2.5 | Solarium 1 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Solarium 2 | 2 | 5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 73.92 | 144.8466 | 2.5 | Solarium 2 | 2 | 70 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | 96.6 | 32.2
Admitting | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5 | Admitting | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
Billing | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5 | Billing | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
Cashier | 1 | 2.5 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 36.96 | 72.4233 | 2.5 | Cashier | 1 | 150 | 0.55 | 0.45 | 0.92 | 75.9 | 62.1
Personel's dining | 10 | 80 | 34.5 | 22.5 | 0.018137 | 0.0084803 | 1182.72 | 2317.5456 | 8 | Personel's dining | 10 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.92 | 552 | 368
[7 empty] | 13091.232 | 25652.3329 | [7 empty] | 4340.1 | 1943.5