## EXTERNAL WALL LOAD
EXTERNAL WALL LOAD
Space | Orientation | U | A(m^2) | CLTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Q(W) | Length Wdw | Total Area of window | Length Wl
POWER HOUSE |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  | 0 | 4 | 4 |  |  | 25 | 8.1
MAINTENANCE OFFICE |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 29
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 1
FEMALE TOILET |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | Daily range= | 8.1
MALE TOILET |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | Tdb | 34.5
MINOR OPERATING ROOM |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22 | 30.45 |  |  | 1.6 | 1.6
Examination/Treatment AREA |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.4 | 4.4
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2
Cadaver Holding Room |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 1.6 | 1.6
EMERGENCY ROOM |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.4 | 4.4
HALLWAY |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 8.15 | 8.15
Work Area (laboratory) |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.4 | 2.4
WAITING AREA (CR) |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Film File Storage |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Pressing Area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Ultrasound |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 4.8 | 4.8
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Cooking Area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 4.2 | 4.2
Dietician's Office |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.8 | 2.8
Staff Dining |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.4 | 2.4
OPD clinic Ob-gyne |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 22.5 | 30.45 |  |  | 2.2 | 2.2
CR |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 0.6 | 0.6
Garbage Disposal area |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 1.2 | 1.2
Canteen |  | 2.7144 |  |  |  | 0.65 | 24 | 30.45 |  |  | 14 | 14
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | A | CLTTDsel | LM | k | Ti | Tave | CLTD adj | Qw | Length Wdw | Total Area of Window
5-Bed Ward 1 | E | 2.7144 | 26 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1400.3725 | 0
| N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
5-Bed Ward 2 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
Stairs | N | 2.7144 | 43.2 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 1623.259 | 0
| W | 2.7144 | 41.2 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2800.5849 | 4.62
5-Bed Ward 3 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 4.62
5-Bed Ward 4 | N | 2.7144 | 19.38 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 728.212 | 0
| W | 2.7144 | 26 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 1767.3594 | 0
Hallway (W) | W | 2.7144 | 9.7 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 659.361 | 2.7
Isolation room | W | 2.7144 | 12.28 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 834.7374 | 1.4
| S | 2.7144 | 10.48 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 447.413 | 0
CR | W | 2.7144 | 7.48 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 478.0001 | 0.72
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
Private Room | W | 2.7144 | 9 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 611.7783 | 3
CSSR | W | 2.7144 | 13.05 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 833.9441 | 1.95
Sterile Supply Room | N | 2.7144 | 12 | 13 | 2.22 | 0.65 | 24 | 30.45 | 12.343 | 402.0461 | 0
| W | 2.7144 | 10.58 | 33 | -0.55 | 0.65 | 24 | 30.45 | 23.5425 | 676.1018 | 2.51 x 2
Recovery Room | W | 2.7144 | 30.4 | 33 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 25.0425 | 2066.451 | 0
| S | 2.7144 | 21.6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 922.149 | 2.4
CR | S | 2.7144 | 4.44 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 171.4749 | 0.36
Hallway (S) | S | 2.7144 | 19.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 819.688 | 0
Lounge Area | S | 2.7144 | 21.2 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 905.0722 | 1.4x2
DR-1 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
DR-2 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
DR-3 | S | 2.7144 | 5.04 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 215.1681 | 0.36
Anesthesia Off. And Storage | S | 2.7144 | 9.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 378.4807 | 1.6
Sterile Storage | S | 2.7144 | 8.8 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 339.8603 | 1.6
Clean-up Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 24 | 30.45 | 14.228 | 401.653 | 1.6
Sub-Ster Room | S | 2.7144 | 10.4 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 15.728 | 443.9977 | 1.6
Major Operating Room | S | 2.7144 | 6 | 22 | -3.88 | 0.65 | 22 | 30.45 | 16.228 | 264.2957 | 0
| E | 2.7144 | 6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 331.3061 | 0
Fire Exit | E | 2.7144 | 8.6 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 463.2001 | Door 2.5x2
Delivery Room | E | 2.7144 | 24 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22 | 30.45 | 20.3425 | 1325.2244 | 0
| N | 2.7144 | 9.4 | 13 | 2.22 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 13.843 | 353.2091 | 0
Chief of Clinics | E | 2.7144 | 12.9 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 694.8002 | 2.1
Conference Room | E | 2.7144 | 20.4 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 1098.7538 | 1.2 x 3
Chief of Hospital | E | 2.7144 | 8.16 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 439.5015 | 2.72
Reception (CR) | E | 2.7144 | 10.2 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 549.3769 | 0.72
Isolation Room | S | 2.7144 | 12.28 | 22 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 17.8925 | 596.4077 | 1.4
| E | 2.7144 | 8.88 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 478.2811 | 0
CR | E | 2.7144 | 7.84 | 25 | -0.55 | 0.65 | 22.5 | 30.45 | 19.8425 | 422.2662 | 0.36
[9 empty] | Qw= | 31394.0945

## GLASS LOAD
GLASS LOAD
SECOND FLOOR
Space | Orientation | U | To | Ti | A(m^2) | SHGF | SCL | SC | Qsg (W) | Qth (W)
5-BedWard 1 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Fixed | 2.8211
5-BedWard 2 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348 | Awning/Sliding | 2.8722
5-BeWard 3 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
5 Bedward 4 | N | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 4.62 | 120 | 0.91 | 0.55 | 277.4772 | 159.2348
Hallway | W | 2.8211 | 34.5 | 22.5 | 2.7 | 685 | 0.82 | 0.55 | 834.1245 | 91.4036
Isolation Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.82 | 0.55 | 432.509 | 48.253
CR | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.82 | 0.55 | 111.2166 | 10.8569
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
Private Room | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3 | 685 | 0.82 | 0.55 | 926.805 | 103.3992
CSSR | W | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.95 | 685 | 0.82 | 0.55 | 602.4232 | 67.2095
Sterile Supply Room | W | 2.8722 | 34.5 | 24 | 5.02 | 685 | 0.82 | 0.55 | 1550.8537 | 151.3937
Recovery Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.4 | 230 | 0.83 | 0.55 | 251.988 | 82.7194
CR | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 10.8569
Lounge Area | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.8 | 230 | 0.83 | 0.55 | 293.986 | 96.5059
DR 1 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 2 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
DR 3 | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 0.36 | 230 | 0.83 | 0.55 | 37.7982 | 12.4079
Anesthesia Off. and Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sterile Storage | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Clean-up Room | S | 2.8722 | 34.5 | 24 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 48.253
Sub-Ster Room | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.6 | 230 | 0.83 | 0.55 | 167.992 | 55.1462
Chief of Clinics | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.1 | 685 | 0.8 | 0.55 | 632.94 | 72.3794
Conference Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 3.6 | 685 | 0.8 | 0.55 | 1085.04 | 124.079
Chief of Hospital | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 2.72 | 685 | 0.8 | 0.55 | 819.808 | 93.7486
Reception (CR) | S | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.2 | 230 | 0.83 | 0.55 | 125.994 | 41.3597
Isolation Room | E | 2.8722 | 34.5 | 22.5 | 1.4 | 685 | 0.8 | 0.55 | 421.96 | 48.253
CR | E | 2.8722 | 34.5 | 24 | 0.36 | 685 | 0.8 | 0.55 | 108.504 | 10.8569
[9 empty] | 12911.6367 | 2237.5402
[9 empty] | Qt= | 15149.1769

## INFILTRATION LOAD
INFILTRATION LOAD
GROUND FLOOR AT 24 C
SPACE | Volume | L/s | To | Ti | Wo | Wi | Qs (W) | Ql (W) |  |  | Wb= 26.1 C | Db=34.5C | Ti= 24
|  |  | 34.5 | 24 | 0.018137 | 0.0092932 |  | 0 | 3000 |  | Ho= cpT + woHg
[9 empty] | 1.232 |  | Ho at Wb | cp | Tdb | Hg at Db
[11 empty] | 81.2256 | 1.0062 | 34.5 | 2564.5
[10 empty] | wo | 0.018137
[11 empty] | Wi= 0.622RhPv/Pt-RHPv |  |  |  | 0.622 | 101.325
[11 empty] | Psat at 24 C | Psat at 22.5C | Psat at 22C | RH
[11 empty] | 2.9832 | 2.7258 | 2.6431 | 0.5
[10 empty] | wi | 0.0092932 | 0.0084806 | 0.0082198